MEMORIAL DESCRITIVO

Projeto: Sistema Integrado de Segurança – Cerca Eletrificada e Alarme

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE DO PROJETO

Endereço (rua/av./nº): Rua Vinte e Quatro de Janeiro, nº 181, CEP: 64.000-921

CGC/CNPJ: 03.458.141/0001-40 Nome de fantasia: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO

Bairro: norte/centro Cidade/Estado: Teresina - PI

Proprietário: TRT 22ª REGIÃO CNPJ: 63.762.009/0001-50

Proprietário pelo uso: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO

1	Sumário

MEMORIAL DESCRITIVO	1

2	CONSIDERAÇÕES GERAIS DE PROJETO	4

2.1	Objetivo	4

  - Unidades referentes do estudo	4

  - Normativas consideradas	5

  - Condições de contorno da análise de risco	6

  - Considerações de pranchas e execução	8

    - Desenhos técnicos referentes	8

    - Alterações do Projeto	9

    - Execuções dos Serviços	9

    - Ferramentas e Equipamentos de Montagem	9

    - Segurança	10

    - Limpeza da obra	10

- Detalhes técnicos sistema de cerca eletrifica	11

  - Introdução	11

  - Anexo A – Lei º 3.010 de 27 junho de 2001	12

  - Detalhamento de equipamentos	12

    - Central de choque pulsante	12

    - Hastes, Cabos e Fios de cerca elétrica	13

    - Placas de advertência	13

    - Sistema de aterramento isolado para cerca	14

    - Alimentação elétrica para cerca eletrificada	16

    - Infraestrutura do sistema de cerca elétrica	16

    - Considerações finais do sistema de cerca eletrificada	18

- Detalhes técnicos sistema de alarme	19

  - Introdução	19

  - Detalhamento de equipamentos	20

    - Central de alarme	20

    - Sensor de presença semi-externo feixe amplo	21

    - Sensor de presença externo feixe amplo	21

    - Sensor de presença semi-externo feixe curto	22

    - Sensor Infravermelho ativo	22

    - Módulo GPRS	23

    - Receptor de pânico	23

    - Botão de pânico remoto	24

    - Sirene de alarme	24

    - Módulo expansor de zona	24

    - Teclados do sistema de alarme	24

    - Kit fonte auxiliar	25

    - Alimentação elétrica para sistema de alarme	25

    - Infraestrutura do sistema de alarme	26

    - Considerações finais para o sistema de alarme	28

ANEXO A	30

ANEXO B	34

ANEXO C	35

# 2	CONSIDERAÇÕES GERAIS DE PROJETO

2.1  Objetivo

O presente memorial descritivo tem a finalidade de apresentar as principais características e critérios adotados na elaboração do projeto de cerca eletrificada e alarme para as unidades do TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO – PIAUÍ para as unidades aqui limitadas.

## Unidades referentes do estudo

O Projeto ora em pauta refere-se ao edital decorrente do Pregão Eletrônico nº 14/2016, englobando as seguintes unidades:

      - Edifício sede, em Teresina, situado na Rua Vinte e Quatro de Janeiro, 181, Norte/Centro. Edificação com aproximadamente 3.142,63m² de área construída, estacionamento privativo, composto de sete pavimentos, sendo: um subsolo com garagem, térreo, e seis pavimentos que abrigam um posto bancário e caixas eletrônicos, gabinete dos desembargadores, biblioteca, setor médico e setores administrativos;

      - Edifício Fórum Trabalhista de Teresina, situado na Av. Miguel Rosa, 3728, bairro Piçarra, em Teresina, com aproximadamente 3.681,02m² de área construída, composto de quatro pavimentos;

      - Complexo Administrativo, situado na Rua João da Cruz Monteiro, 1694, bairro Cristo Rei, em Teresina, com aproximadamente 3.322,08m² de área construída, composto de dois pavimentos;

      - Vara do Trabalho de Parnaíba, situado na Rua Riachuelo, 786, Centro, em Parnaíba, com aproximadamente 730,26m² de área construída, composto de dois pavimentos;

      - Vara do Trabalho de Piripiri, situado na Av. Dep. Raimundo Holanda, 347, Morro da Saudade, em Piripiri, com aproximadamente 612,27m² de área construída, composto de um pavimento;

      - Vara do Trabalho de São Raimundo Nonato, situado na Av. Prof. João Meneses, 592 - Centro, em São Raimundo Nonato, com aproximadamente 307,76m² de área construída, composto de um pavimento;

-Vara do Trabalho de Picos, situado na Av. Senador Helvídio Nunes, 2570-A, Junco, em Picos (PI), com aproximadamente 426,77m² de área construída, composto de um pavimento;

      - Vara do Trabalho de Valença do Piauí, situado na Av.Joaquim Manoel, s/n, Lavanderia, em Valença do Piauí (PI), com aproximadamente 438,20m² de área construída, composto de um pavimento;

      - Vara do Trabalho de Oeiras, situado na Rua Comadre Ana, s/n – Oeiras Nova, em Oeiras (PI), com aproximadamente 466,75m² de área construída, composto de um pavimento;

      - Vara do Trabalho de Bom Jesus, situado na Rua Miramar, 172, Centro, em Bom Jesus, com aproximadamente 322,00m² de área construída, composto de dois pavimentos;

      - Vara do Trabalho de Uruçuí, situado na Rua Arlindo Nogueira s/n, Centro, em Uruçuí (PI), com aproximadamente 149,55m², correspondente a três salas no pavimento térreo de prédio particular;

      - Vara do Trabalho de Corrente, situado na Av. Nossa Srª da Conceição, s/n, Nova Corrente, em Corrente (PI), com aproximadamente 430,67m² de área construída, composto de um pavimento;

      - Vara do Trabalho de Floriano, situado na Rua Dantas, 473, Centro, em Floriano, com aproximadamente 590,71m² de área construída, composto de um pavimento.

## Normativas consideradas

Para o projeto, montagem dos equipamentos e seus acessórios, bem como toda a terminologia adotada, serão seguidas as prescrições das publicações das seguintes normas:

- ABNT-NBR-5410 - Instalações elétricas de baixa tensão;

- NBR IEC 60335-2-76 - Aparelhos eletrodomésticos e aparelhos elétricos similares – Segurança - Parte 2-76: Requisitos específicos para eletrificadores de cerca;

- Norma Regulamentadora – NR10 - Segurança em instalações e serviços em eletricidades;

- Lei Nº 3.010 de 27 de julho de 2001 -. Dispõe sobre a instalação de cerca energizadas destinadas à proteção de perímetros de imóveis no município de Teresina e dá outras providências;

- EIA TIA 568/569;

- ABNT NBR 14565:2013 - Cabeamento estruturado para edifícios comerciais e data centers;

- ABNT-NBR-5419-1 – Proteção contra descargas atmosférica. Parte 1: Princípios gerais;

- ABNT-NBR-5419-3 – Proteção contra descargas atmosférica. Parte 3: Danos físicos a estruturas e perigos à vida;

- ABNT-NBR-5419-4 – Sistemas elétricos e eletrônicos internos na estrutura;

## Condições de contorno da análise de risco

Em todo o projeto de segurança integrada deve –se realizar análise previa de necessidade de sistemas de segurança eletrônica em busca de se buscar as criticidades que podem dar origem a eventos.

Determina-se o foco da análise de acordo com o proposto incialmente junto ao contratante, pontuam-se as seguintes classificações:

#### Sobre operacionalidade

- Movimentação intensa de pessoas;

- Público variado;

- Alto valor de documentação;

- Alto valor de Imagem;

- Existência de agências bancárias e órgãos secundários dentro da edificação;

- Diversidade de patrimônios a serem segurados;

- Classe que frequenta: ABCDE;

- Necessidade de fechamento sensorizado de unidades após turno de trabalho;

- Necessidade de report do sistema para gerência de segurança;

- Existência de vigilância patrimonial diurna;

- Possibilidade de otimização da razão entre operação e sistemas de segurança eletrônico;

- Possibilidade de futuro projeto de COMC (Central de Operação e Monitoramento  Centralizada);

- Operação	de	atendimento	diversa	com	possibilidade	de permissões múltiplas por usuário;

- Curva	de	ocorrências	variáveis	dadas	totalidade	de	10 localidades;

- Edificações já em uso e funcionamento;

#### Sobre edificações

- Variedade de acessos na grande maioria dos casos (sem portaria central);

- Existência de lotes lindeiras vazios;

- Existência de construções lindeiras variadas;

- Variedade de tipologia de acessos;

De posse dessas, traçam-se as características que orientam o projeto como um todo:

- Detecção de intrusão por multicamadas;

- Sistema de sonorização variado de acordo com as características locais mitigando a quantidade de disparos falsos;

- Sistema de report de disparos por meio de sistema GPRS Integrado com pelo menos duas vias de comunicação ativas;

- Autonomia energética do sistema por meio de sistema carga auxiliar com baterias;

- Aumento de ostencividade por meio de instalação de cerca eletrificada industrial nos perímetros (Essa medida já serve como primeira camada de detecção);

- Disparo do sistema de cerca via mesmo canal de comunicação do sistema de alarme;

- Conceito de detecção por pelo menos duas camadas de acesso mitigando tentativas de acesso indesejado e detecção de indivíduo que possa se “esconder” ou mesmo acessar a edificação sem permissão;

- Sistema totalmente cabeado aumentando a confiabilidade de disparos;

- Sistema de botão de pânico móvel com controle endereçável no qual é possível vincular o usuário ao controle;

- Central de alarme expansível e com capacidade de gestão via software (caso seguido o recomendado) possibilitando futura integração do sistema e central de serviços compartilhados.

Por fim recomenda-se a utilização de sistemas de setores integrados de segurança que agregam bom funcionamento ao sistema proposto:

- Utilização de vigilância (Pessoal in loco);

- Utilização de profissionais responsáveis pelo monitoramento (Operadores de CFVT);

- Criação de política de segurança específica ao sistema integrado de segurança;

- Criação da conjugação de disparos por zoneamento com sistema de CFTV através de criação de CCMC;

## Considerações de pranchas e execução

### Desenhos técnicos referentes

Os projetos das instalações referentes a este limitam-se aos desenhos relacionados na lista de projetos individualizados abaixo:

      - PROJETOS TRT22 - SIS - DETALHES - REV 02;

      - PROJETOS TRT22 - SIS - PREDIO SEDE - REV 02;

      - PROJETOS TRT22 - SIS - FORUM - REV 02;

      - PROJETOS TRT22 - SIS - COMPLEXO ADMINISTRATIVO - REV 02;

      - PROJETOS TRT22 - SIS - VARA PARNAÍBA - REV 02;

      - PROJETOS TRT22 - SIS - VARA PIRIPIRI - REV 02;

      - PROJETOS TRT22 - SIS - VARA SÃO RDO NONATO - REV 02;

      - PROJETOS TRT22 - SIS - VARA PICOS - REV 02;

      - PROJETOS TRT22 - SIS - VARA VALENÇA - REV 02;

      - PROJETOS TRT22 - SIS - VARA OEIRAS - REV 02;

      - PROJETOS TRT22 - SIS - VARA BOM JESUS - REV 02;

      - PROJETOS TRT22 - SIS - VARA URUÇUÍ - REV 02;

      - PROJETOS TRT22 - SIS - VARA VALENÇA - REV 02;

      - PROJETOS TRT220- SIS - VARA FLORIANO - REV 02.

Quaisquer dúvidas ou eventuais omissões dos projetos deverão ser esclarecidas com a fiscalização da obra que por sua vez deverá consultar a empresa responsável pela execução do projeto.

### Alterações do Projeto

No caso de erros ou divergências entre os documentos que compõe o Projeto Executivo (Desenhos, Memoriais Descritivos, Quantitativos e de Cálculo), a CONTRATADA deverá comunicar o fato a fiscalização da obra, para que sejam providenciadas as devidas adequações.

### Execuções dos Serviços

Todos os serviços deverão ser executados rigorosamente de acordo com as especificações e desenhos constantes no projeto. Utilizando mão-de-obra qualificada adequada ao tipo de serviço, obedecendo as técnicas mais atualizadas. Caso haja alguma alteração durante a execução do projeto está é de total responsabilidade do contratante, ou do responsável pela execução.

### Ferramentas e Equipamentos de Montagem

A CONTRATADA deverá fornecer todas as ferramentas de instalação e montagem, necessárias à boa execução dos serviços. Todas as ferramentas manuais deverão ser de boa qualidade e devem atender as exigências dos serviços, bem como serem em quantidades adequadas. A manutenção, reposição de peças e partes de consumo dos equipamentos relacionados, serão de única e exclusiva responsabilidade  da CONTRATADA.

Os instrumentos de verificação e testes, tais como: Terrômetros, Microhmímetro,	Multímetros	etc.,	deverão	ser	fornecidas	pela CONTRATADA.

### Segurança

No intuito de tomarem-se todas as precauções necessárias a evitar a ocorrência de acidentes na obra, informamos que durante a execução dos trabalhos deverá ser rigorosamente observada “Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho”.

Deverão ser obedecidas as normas regulamentadora expedidas pelos órgãos governamentais determinadas na legislação Federal, Estadual ou Municipal.

- Norma Regulamentadora- NR1- Disposições gerais

- Norma	Regulamentadora-	NR6-	Equipamento	de	proteção individual_EPI

- Norma regulamentadora- NR8- Edificações

- Norma Regulamentadora – NR18- Condições e meio de trabalho na indústria da construção.

- Norma Regulamentadora – NR35- Trabalho em altura.

- Norma Regulamentadora – NR10- Segurança em instalações e serviços em eletricidades;

### Limpeza da obra

Antes da entrega definitiva da obra serão implementados todos os trabalhos necessários à desmontagem e demolição de instalações provisórias utilizadas na obra.

Serão devidamente removidos da obra todos os materiais e equipamentos, assim como peças remanescentes e sobras não utilizadas de materiais, ferramentas e acessórios.

A limpeza será feita de modo a não danificar outras partes ou componentes da edificação.

Será dedicado particular cuidado na remoção de quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecida das superfícies.

Para assegurar a entrega da edificação em perfeito estado, a CONTRATADA executará todos os demais arremates que julgar necessários e os que a FISCALIZAÇÃO determinar.

Deverá ser removido todo o entulho da obra, deixando-a completamente livre e desimpedida de quaisquer resíduos de construção.

Serão limpos e varridos os acessos, assim como as áreas adjacentes que porventura tenham recebido detritos provenientes da obra.

# Detalhes técnicos sistema de cerca eletrifica

## Introdução

Descreve-se nesta, especificidades sobre sistema de cerca elétrica adotado nas edificações.

As seguintes edificações possuem previsibilidade de sistema de cerca elétrica agregado:

- Edifício sede, em Teresina

- Edifício Fórum Trabalhista de Teresina;

- Complexo Administrativo;

- Vara do Trabalho de Parnaíba;

- Vara do Trabalho de Piripiri;

- Vara do Trabalho de São Raimundo Nonato;

-Vara do Trabalho de Picos;

- Vara do Trabalho de Valença do Piauí;

- Vara do Trabalho de Oeiras;

- Vara do Trabalho de Bom Jesus;

- Vara do Trabalho de Corrente;

- Vara do Trabalho de Floriano;

Toda descrição detalhada da formatação de cerca encontra-se em prancha especifica ou memorial, citando-se especialmente:

  - Prancha de detalhes para todas edificações – Descreve aspectos construtivos pertinentes;

  - Anexo A – Lei º 3.010 de 27 junho de 2001 – Descreve obrigatoriedades legais do sistema;

  - Anexo B – Sugestiva de modal de tecnologia a ser adotado;

  - Anexo C – Lista de materiais detalhado para sistema proposto.

## Anexo A – Lei º 3.010 de 27 junho de 2001

O anexo A presente neste memorial ora em pauta refere-se a obrigatoriedades do sistema que devem ser obedecidas no momento da instalação.

É imprescindível a leitura e compressão deste para execução do sistema.

## Detalhamento de equipamentos

Seguem características mínimas a serem adotadas por tipo de equipamento.

Salienta-se que em projetos de tecnologia agregada podem existir variabilidades entre fabricantes, fica a cargo da empresa executora da obra dimensionar os equipamentos para atenderem capabilidade proposta no projeto.

### Central de choque pulsante

A central de choque pulsante devera obedecer todas normativas vigentes e possuir preferencialmente as seguintes características:

      - Alimentação  CA: 127V/220V;

      - Alimentação CC: 12V (utilizar bateria selada 12 V/7Ah);

      - Consumo: Menor possível;

      - Frequência nominal: 60 Hz;

      - Tensão de saída: 10.000 a 12.000V pulsativos;

      - Energia acumulada: Máxima de 5 J;

      - Taxa de repetição de impulso: < 1 Hz;

      - Duração do impulso de saída: 50 us;

      - Autonomia da bateria: 12 horas;

      - Máximo comprimento de fio: suficiente para o projeto a ser executado;

      - Liga / Desliga por controle remoto;

      - Codifica até 42 dispositivos sem fio;

      - Liga / Desliga com aviso sonoro;

      - Entrada para Haste de aterramento independente;

### Hastes, Cabos e Fios de cerca elétrica

As hastes para cerca elétrica deverão ser do tipo industrial, obedecer todas normativas vigentes e possuir preferencialmente as seguintes características:

      - Chapa metálica rígida e suficiente para garantir a longevidade do sistema;

      - Hastes de canto, castanheiras e tracionamento;

      - Isoladores fabricados de alta durabilidade, não hidroscópico com capacidade de isolamento mínima de 10KV;

      - Isoladores fabricados de alta durabilidade, não hidroscópico com capacidade de isolamento mínima de 10KV;

      - Suportes para cerca elétrica permitindo a inclinação desta para dentro da propriedade do interessado na instalação conforme a previsibilidade da Lei º 3.010 de 27 junho de 2001;

      - Previsão de hastes de tracionamento a cada 30 metros lineares de cerca ou de acordo com necessidade;

      - Recomenda -se utilização de Repuxo em Inox ou Zincado, a determinação do uso deste fica a cargo da instaladora mais salienta que seu uso diminui muito retornos por manutenção;

      - Utilizar arame de ferro zincado 1,83mm ou similar;

      - Utilizar cabo de alta isolação com pelo menos 10KV de isolação para conexão entre central e cerca;

      - Utilizar fio flexível de 2,5mm 750V PVC para conexão com caixas de aterramento e rede elétrica;

### Placas de advertência

Toda cerca eletrificada deve conter placas de advertências conforme previsibilidade da lei vigente. Cita-se trecho da lei Lei º 3.010 de 27 junho de 2001:

Art. 8º A cada 10 (dez) metros de cerca energizada, nos portões e/ ou portas de acesso existentes ao longo da cerca e, em cada mudança de direção da mesma, devem ser instaladas placas de advertência.

§ 1º As placas de advertência a que se refere o "caput" deste artigo, dever ter dimensões mínimas de 0,10 m x 0,20m, contendo texto e

símbolos voltados para ambos os lados da cerca, com as seguintes características:

- - cor de fundo - amarela;

- - caracteres grafados em cor preta, com dimensões mínimas de 2,00 cm (dois centímetros) de altura por 0,50 cm (meio centímetro) de espessura, contendo o texto: CERCA ENERGIZADA ou CERCA ELETRIFICADA;

- - contendo símbolo, em cor preta, que possibilite, sem margem a dúvidas, a interpretação de que se trata de um sistema dotado de energia elétrica e que pode transmitir choque elétrico.

### Sistema de aterramento isolado para cerca

O sistema de aterramento para a cerca deve ser isolado e pode segue detalhado de acordo com a funcionalidade:

#### - Sistema de aterramento

O sistema de aterramento tem a função de dispersar no solo a corrente de falta dos sistema, reduzindo ao mínimo a probabilidade de tensões de toque e de passo perigosas; deve ter capacidade térmica suficiente para suportar o aquecimento produzido pela passagem da corrente e, principalmente, deve resistir a corrosão pelos agentes agressivos encontrados nos diferentes tipos de solos.

O valor da resistência de aterramento deve ser da ordem de 10 Ohms e deve-se prever a possibilidade de correção do solo pelo uso de tratamento químico ou adição de Hastes.

O Sistema de aterramento deverá ser executado conforme indicados em projeto e obedecendo os critérios propostos por norma:

      - Profundidade da vala mínima de 0,5 metros.

      - Previsibilidade de um eletrodo de aterramento tipo ¨copperweld” 5/8 x 2,4m em cada descida;

      - Distantes de gradis e janelas na ordem 0,5 metros;

#### Sistema de descidas do aterramento

O sistema de descidas tem a função de conduzir a corrente de falta do sistema, reduzindo ao mínimo a probabilidade de descargas laterais e de campos eletromagnéticos perigosos no interior da estrutura: deve ter ainda capacidade térmica suficiente para suportar o aquecimento produzido pela passagem da corrente, resistência mecânica para suportar os esforços eletromecânicos e boa suportabilidade a corrosão.

O Sistema de Descidas será sobreposto à alvenaria, conforme indicados em projeto e obedecendo os critérios propostos por norma:

      - Distantes de gradis e janelas na ordem 0,5 metros;

      - Isolação de PVC ou alvenaria das descidas a uma altura da ordem de 1,5m do plano de referência na medida de proteção de transeuntes e do sistema;

      - Instalação de caixa de inspeção suspensa de PVC a 0,3m do plano de referência conforme obrigatoriedade da norma;

#### Observações extras

Juntamente a todo proposto em recomendam-se as seguintes:

- Antes de instalar o aterramento, deverá ser realizado um estudo das condições gerais do solo, através da técnica da Estratificação em camadas, a fim de se obter o maior número possível de informações acerca do terreno e, então, implantar o sistema de aterramento;

- Não serão permitidas, em qualquer hipótese, emendas no cabo de descida. As conexões somente serão permitidas se forem feitas com conectores apropriados, garantindo perfeita condutibilidade do sistema. Nas conexões realizadas no solo, deverão ser empregadas soldas exotérmicas;

- Periodicamente, de preferência a cada semestre, deverá ser feita uma inspeção criteriosa nas instalações;

- Caso a resistência do solo não atinja o valor ideal R<10Ω, o aterramento deverá ser melhorado através dos seguintes processos: hastes mais profundas; Tratamento químico com gel; tratamento com betonita; aberturas de cisternas de apoio. Porém NÃO é indicado o aumento indiscriminado do número de hastes de aterramento, pois este

processo poderá comprometer outras variáveis consideradas no cálculo de um sistema de aterramento;

•. Recomenda-se também, vistorias preventivas após qualquer reforma, a qual possa, porventura, alterar o sistema proposto, comunicando o fato ao projetista para que o mesmo faça uma análise das referidas mudanças, no sentido de verificar a confiabilidade do sistema e, se for o caso, sugerir alterações e/ ou complementações no mesmo;

- Todos os serviços a serem executados para este sistema deverão obedecer a melhor técnica vigente, enquadrando-se rigorosamente, dentro dos preceitos normativos da NBR-5419 de 2015 da ABNT;

### Alimentação elétrica para cerca eletrificada

A alimentação elétrica para o sistema de cerca elétrica deverá obedecer às normas vigentes aqui citadas. Pontuam-se alguns aspectos:

      - Todas as emendas ou derivações, em condutores de bitola igual ou inferior a 4 mm², serão feitas de acordo com técnica correta e, a seguir, isolada com fita isolante. Para condutores com bitola superior, deverão ser utilizados conectores de pressão, fita de auto- fusão e fita isolante;

      - Os condutores para instalação interna deverão ser singelos do tipo antichama com isolamento p/ 750V (Pirelli, Siemens, Ficap, Conduspar ou Reiphis);

      - Fita isolante: plástica, antichama (Pirelli ou 3M );

      - Fita Auto Fusão: plástica, antichama (3M ou Pirelli );

      - Conectores de Pressão: de cobre (Burndy Magnet ou Intelli ).

### Infraestrutura do sistema de cerca elétrica

A infraestrutura para o sistema de cerca elétrica deverá obedecer às normas vigentes aqui citadas e detalhamento em pranchas. Pontuam- se alguns aspectos:

#### - Eletrodutos e cabeamentos internos

      - Todos os eletrodutos deverão ser instalados com cuidado, de modo a se evitar situações que reduzam os seus diâmetros ou secções, quando cortados a serra, terão suas bordas lixadas para remover as rebarbas. As emendas serão feitas com conexões adequadas.

      - Não se fará emprego de curvas maiores que 90º em cada trecho de canalização, entre as derivações só poderão, no máximo, ser empregadas 2 curvas de 90º.

      - Após a instalação dos eletrodutos, os mesmos devem ser tampados. Antes da enfiação, deve-se passar uma bucha de estopa através dos eletrodutos e dutos de alumínio, para se retirar à umidade e outra qualquer sujeira.

      - Os cabos somente deverão ser enfiados após estar totalmente concluída a estrutura física do cabeamento para o sistema.

      - Todos os equipamentos e materiais deverão ser novos, de primeira utilização e todos os equipamentos metálicos deverão receber proteção contra corrosão.

      - A aquisição dos equipamentos e materiais deverá ser efetuada junto a fornecedores tradicionais, dando-se preferência aos que tenham fabricação em série, de modo a facilitar a reposição de peças e componentes.

      - Quaisquer equipamentos somente deverão ser adquiridos após a aprovação da Fiscalização.

      - No caso de os condutores serem puxados por método mecânicos, não deverão ser submetidos à tração maior que a permitida pelo fabricante	do	cabo,	responsabilizando-se	a instaladora/montadora pelos eventuais danos às características físicas e/ou elétricas do condutor.

      - A aceitação de material similar aos especificados ficará condicionada à aprovação da fiscalização.

      - No puxamento de cabos e fios em dutos, não serão utilizados lubrificantes orgânicos; somente grafite ou talco. O puxamento dos cabos e fios será efetuado manualmente, utilizando alça de guia e roldanas, com diâmetro pelo menos três vezes superior ao diâmetro do cabo ou grupo de cabos, ou pela amarração do cabo ou fio em pedaço de tubo. Os cabos e fios serão puxados, continua e lentamente, evitando esforços bruscos que possam danificá-los ou soltá-los;

      - Em trechos curvos serão adotados os raios mínimos de curvatura recomendados pela Norma NBR 5410;

      - Os lances de cabos em par trançado devem estar limitados a 100 m, obrigatoriamente, e não conter emendas;

      - Todas as conexões em Painéis de Distribuição, devem ser providas de meios de proteção dos terminais, tais como tampa plástica, evitando contatos ou choques, que possam causar distúrbios elétricos;

      - Na instalação dos cabos, respeitar sempre os raios de curvatura mínimo dos cabos, conforme especificado pelos fabricantes;

      - Nos cabos do cabeamento de dados, não são permitidas derivações em paralelo e emendas;

      - Todos os cabos devem estar perfeitamente identificados, através de anilhas plásticas

#### - Tubulações subterrâneas

      - Todos os aspectos construtivos vigentes em normas devem ser seguidos;

      - Todos os aspectos detalhados em pranchas devem ser seguidos;

      - Deve-se prever uma caixa de passagem na entrada, saída e cada 25 metros de trecho;

      - Em linhas subterrâneas, os condutores não poderão ser enterrados diretamente no solo, devendo, obrigatoriamente, ser instalados com caixas de passagens e tubulação flexível preparada para esta aplicabilidade;

      - Os condutores que saem de trechos subterrâneos e sobem ao longo de paredes ou outras superfícies deverão ser protegidos por meio de eletroduto rígido, esmaltado ou galvanizado, até uma altura não inferior a 3 metros em relação ao piso acabado, ou até atingirem a caixa protetora do terminal;

      - Na enfiação das instalações subterrâneas, os cabos não deverão estar sujeitos a esforços de tração capazes de danificar sua capa externa ou o isolamento dos condutores. Todos os condutores de um circuito deverão fazer parte do mesmo duto.

### Considerações finais do sistema de cerca eletrificada

Como considerações finais ao já citado pontuam-se:

      - O Modal de tecnologia adotado deve ser ajustado para se garantir ao máximo as características aqui citadas;

      - A central de choque deve ser interligada a central de alarme e realizar disparo pela mesma via;

      - O arme e desarme da central de choque será através de controle remoto que deve acompanhar a mesma;

      - A central de choque deve ser instalada em local alto, de difícil acesso mais que possibilite a manutenção da mesma sem a necessidade de se subir em forros;

      - Nos locais onde se fizer necessário a criação de tubulação subterrânea a contratada devera reparar o acabamento do local de maneira similar e de acordo com a contratante;

      - O limite de distância para hastes de cerca é de 3 metros lineares;

      - Em locais aonde se fizer necessário a instalação sobre gradis as hastes devem ser fixadas nos pilares da estrutura;

      - Conforme a lei vigente aqui apresentada deve-se garantir que o primeiro fio energizado esteja a pelo menos 2 metros da calcada externa. Caso não seja possível deve-se desenergisar os primeiros fios até que se atenda a condição proposta;

      - O posicionamento final das hastes deve garantir o melhor contorno do muro levando em consideração a razão entre eficiência e preço final da cerca;

      - As placas de advertência devem ser instaladas antes da energização do sistema;

      - No momento da instalação contratante e contratada deverão obter documento por escrito autorizando a instalação da cerca elétrica rubricado por todos imóveis lindeiros.

# Detalhes técnicos sistema de alarme

4.1  Introdução

Descreve-se nesta, especificidades sobre sistema de alarme adotado nas edificações.

As seguintes edificações possuem previsibilidade de sistema de alarme agregado:

- Edifício sede, em Teresina

- Edifício Fórum Trabalhista de Teresina;

- Complexo Administrativo;

- Vara do Trabalho de Parnaíba;

- Vara do Trabalho de Piripiri;

- Vara do Trabalho de São Raimundo Nonato;

-Vara do Trabalho de Picos;

- Vara do Trabalho de Valença do Piauí;

- Vara do Trabalho de Oeiras;

- Vara do Trabalho de Bom Jesus;

- Vara do Trabalho de Corrente;

- Vara do Trabalho de Uruçuí,

- Vara do Trabalho de Floriano;

Toda descrição detalhada da formatação de cerca encontra-se em prancha especifica ou memorial, citando-se especialmente:

  - Prancha de detalhes para todas edificações – Descreve aspectos construtivos pertinentes;

  - Anexo B – Sugestiva de modal de tecnologia a ser adotado;

  - Anexo C – Lista de materiais detalhado para sistema proposto.

## 4.1  Detalhamento de equipamentos

Seguem características mínimas a serem adotadas por tipo de equipamento.

Salienta-se que em projetos de tecnologia agregada podem existir variabilidades entre fabricantes, fica a cargo da empresa executora da obra dimensionar os equipamentos para atenderem capabilidade proposta no projeto.

### Central de alarme

A central de alarme devera obedecer todas normativas vigentes e possuir preferencialmente as seguintes características:

      - 8 zonas na placa (16 c/ zona dupla) expansível até 192 zonas;

      - Função controle de acesso embutida;

      - Possibilidade de atualização firmware;

      - Função horário de verão automática;

      - Saídas de PGM estado sólido na placa, pulso negativo ou positivo;

      - Suporte de pelo menos 254 módulos de expansão;

      - Pelo menos 999 códigos usuários;

      - Pelo menos 8 partições;

      - Pelo menos 2048 eventos na memória;

      - Programação de controles remotos, usando código mestre ou instalador;

      - Bateria de backup para relógio;

      - Fonte de alimentação externa;

      - 1 saída de sirene, saída auxiliar e linha telefônica supervisionadas;

      - Capacidade de gestão rêmora via software.

### Sensor de presença semi-externo feixe amplo

O sensor de alarme deverá obedecer aos detalhamentos (principalmente curvas de detecção) em planta e as características aqui suplantadas:

- Possuir IVP duplo digital (área semi-aberta);

- Ser Extremamente confiável e livre de alarme indevido;

- Possuir duas lentes (2 sensores duplos opostos);

- Superior imunidade à animais de estimação (animais de até 40kg (90lb));

- Possuir detecção digital;

- Possuir curva de detecção aproximada a 11m x 11m (35ft x 35ft); 90° abertura;

- Possuir ajuste de sensibilidade de múltiplos níveis.

### Sensor de presença externo feixe amplo

O sensor de alarme deverá obedecer aos detalhamentos (principalmente curvas de detecção) em planta e as características aqui suplantadas:

- Possuir IVP duplo digital (área semi-aberta)

- Ser Extremamente confiável e livre de alarme indevido

- Possuir duas lentes (2 sensores duplos opostos)

- Superior imunidade à animais de estimação (animais de até 40kg (90lb));

- Possuir detecção digital

- Possuir curva de detecção aproximada a 11m x 11m (35ft x 35ft); 90° abertura;

- Possuir caixa resistente a água;

- Possuir caixa resistente a impactos e temperaturas extremas;

- Possuir lentes com proteção UV;

- Possuir sistema de filtragem ótica dupla;

- Possuir escudo metálico maximiza a proteção contra sinais EMI e RFI;

- Possuir ajuste de sensibilidade de múltiplos níveis.

### Sensor de presença semi-externo feixe curto

O sensor de alarme deverá obedecer aos detalhamentos (principalmente curvas de detecção) em planta e as características aqui suplantadas:

- Possuir IVP duplo digital (área semi-aberta);

- Ser Extremamente confiável e livre de alarme indevido;

- Possuir duas lentes (2 sensores duplos opostos);

- Superior imunidade à animais de estimação (animais de até 40kg (90lb));

- Possuir detecção digital;

- Possuir curva de detecção aproximada a 7m x 7m formando parede com 1 metro de largura;

- Possuir ajuste de sensibilidade de múltiplos níveis;

- Possuir Anti-Máscara Ativo Capaz de identificar objetos de bloqueio a 30cm e jatos de líquidos nas lentes;

- Possuir detecção de Tamper;

- Possuir detecção de Zona Rasteira.

### Sensor Infravermelho ativo

O sensor de alarme deverá obedecer aos detalhamentos (principalmente curvas de detecção) em planta e as características aqui suplantadas:

- Possuir feixe duplo de detecção;

- Possuir	distância	suficiente	para	comunicação	entre transmissor e receptor;

- Possuir proteção UV;

- Possuir tensão de alimentação compatível com a central;

- Possuir ajuste por mira;

- Possuir ajuste fino por tensão;

- Possuir função tamper.

### Módulo GPRS

O equipamento deverá obedecer aos detalhamentos em planta e as características aqui suplantadas:

      - Instalação simples, com conexão serial;

      - Suporta dois cartões SIM GSM para redundância de operadora;

      - Notificação imediata de perda de supervisão de central;

      - Armar e desarme o sistema facilmente através de SMS;

      - Reporta alarmes por mensagens de texto para até 16 números de telefone celular;

      - Suporta chave de tamper (anti-violação);

      - Antena de haste opcional pode ser instalada até 18 metros do módulo usando cabos de extensões de antena opcionais, dependendo da intensidade de sinal local;

      - No modo GPRS, as mensagens são protegidas com criptografia;

      - Possuir comunicação primária via telefonia, GPRS ou Internet (característica de acordo com o modal de tecnologia adotado);

      - Recomenda-se possibilidade de programação remota.

### Receptor de pânico

O equipamento deverá obedecer aos detalhamentos em planta e as características aqui suplantadas:

      - Compatível com a central de alarme utilizada;

      - Possuir mais de uma zona sem fio;

      - Configurar pelo menos 10 controles remotos;

      - Possuir supervisão de interferência RF;

      - Possuir supervisão de bateria baixa, tamper e atividade;

      - Mostra força do sinal do transmissor.

      - Ser compatível com controle remoto endereçável;

### Botão de pânico remoto

O equipamento deverá obedecer aos detalhamentos em planta e as características aqui suplantadas:

      - Ser resistente à água, com luz-de-fundo para botões;

      - Ser compatível com o módulo receptor de pânico;

      - Ser endereçável por usuário;

      - Possuir alcance suficiente para o sistema.

### Sirene de alarme

O equipamento deverá obedecer aos detalhamentos em planta e as características aqui suplantadas:

      - Ser resistente a intempéries;

      - Ser compatível com o módulo receptor de pânico;

      - Potência de som a 1m de distância de 115dB;

      - Possuir capacidade de ser instalada em locais altos e escondidos.

### Módulo expansor de zona

O equipamento deverá obedecer aos detalhamentos em planta e as características aqui suplantadas:

      - Adicionar 8 zonas a central;

      - Possuir saída PGM;

      - Possuir supervisão de tamper;

      - Ser compatível com a central de alarme adotada.

### Teclados do sistema de alarme

O equipamento deverá obedecer aos detalhamentos em planta e as características aqui suplantadas:

      - Ser compatível com a central de alarme adotada;

      - Exibir zonas em alarme: as zonas em alarme são exibidas até o sistema ser desarmado;

      - Possuir Firmware atualizável;

      - Possuir tela de cristal líquido de 32 caracteres com mensagens programáveis;

      - Possuir o idioma em Português;

      - Possuir 1 entrada de zona e 1 saída PGM;

      - Possuir envio de pânicos no teclado;

      - Possuir brilho, contraste e velocidade de rolagem ajustáveis;

      - Possuir relógio no formato 12 ou 24 horas;

      - Possuir entradas para contato magnético e requisição de saída;

      - Possuir saída para fechadura eletromagnética.

### Kit fonte auxiliar

O equipamento deverá obedecer aos detalhamentos em planta e as características aqui suplantadas:

      - Ser compatível com a demanda do sistema propostos para pelo menos 3 horas de autossuficiência;

      - Possuir placa fonte auxiliar capaz de carregar bateria;

      - Possuir placa fonte auxiliar capaz de alimentar sensores a elevada distância;

      - Possuir caixa selada metálica ou plástica independente da caixa de central;

      - Ser instala junto as centrais e junto aos expansores de zona;

      - Possuir bateria selada com voltagem e amperagem compatível com o sistema adotado.

### Alimentação elétrica para sistema de alarme

A alimentação do sistema de alarme deverá obedecer às normas vigentes aqui citadas e detalhamentos de prancha. Pontuam-se alguns aspectos:

      - Deve ser previsto um circuito FNT com cabeamento 2,5MM PVC 750KV derivado do quadro ou ponto de energia mais próximo para a central e periféricos de alarme que necessitarem de alimentação;

      - Todas as emendas ou derivações, em condutores de bitola igual ou inferior a 4 mm², serão feitas de acordo com técnica correta e, a seguir, isolada com fita isolante. Para condutores com bitola superior, deverão ser utilizados conectores de pressão, fita de auto- fusão e fita isolante;

      - Os condutores para instalação interna deverão ser singelos do tipo antichama com isolamento p/ 750V (Pirelli, Siemens, Ficap, Conduspar ou Reiphis);

      - Fita isolante: plástica, antichama (Pirelli ou 3M );

      - Fita Auto Fusão: plástica, antichama (3M ou Pirelli );

      - Conectores de Pressão: de cobre (Burndy Magnet ou Intelli).

### Infraestrutura do sistema de alarme

A infraestrutura para o sistema de alarme deverá obedecer às normas vigentes aqui citadas e detalhamento em pranchas. Pontuam-se alguns aspectos:

#### - Eletrodutos e cabeamentos internos

      - O cabo de sinal para os sensores e periféricos deverá ser do tipo SPT CAT- 5e;

      - Será permitido o lançamento de cabo por cima do forro em locais onde não possível a construção de infraestrutura sem danos vigorosos a edificação. Estes devem ser lançados o mais longe possível de sistemas de rede elétrica e agrupados;

      - Todos os eletrodutos deverão ser instalados com cuidado, de modo a se evitar situações que reduzam os seus diâmetros ou secções, quando cortados a serra, terão suas bordas lixadas para remover as rebarbas. As emendas serão feitas com conexões adequadas.

      - Não se fará emprego de curvas maiores que 90º em cada trecho de canalização, entre as derivações só poderão, no máximo, ser empregadas 2 curvas de 90º.

      - Após a instalação dos eletrodutos, os mesmos devem ser tampados. Antes da enfiação, deve-se passar uma bucha de estopa através dos eletrodutos e dutos de alumínio, para se retirar à umidade e outra qualquer sujeira.

      - Os cabos somente deverão ser enfiados após estar totalmente concluída a estrutura física do cabeamento para o sistema.

      - Todos os equipamentos e materiais deverão ser novos, de primeira utilização e todos os equipamentos metálicos deverão receber proteção contra corrosão.

      - A aquisição dos equipamentos e materiais deverá ser efetuada junto a fornecedores tradicionais, dando-se preferência aos que tenham fabricação em série, de modo a facilitar a reposição de peças e componentes.

      - Quaisquer equipamentos somente deverão ser adquiridos após a aprovação da Fiscalização.

      - No caso de os condutores serem puxados por método mecânicos, não deverão ser submetidos à tração maior que a permitida pelo fabricante	do	cabo,	responsabilizando-se	a instaladora/montadora pelos eventuais danos às características físicas e/ou elétricas do condutor.

      - A aceitação de material similar aos especificados ficará condicionada à aprovação da fiscalização.

      - No puxamento de cabos e fios em dutos, não serão utilizados lubrificantes orgânicos; somente grafite ou talco. O puxamento dos cabos e fios será efetuado manualmente, utilizando alça de guia e roldanas, com diâmetro pelo menos três vezes superior ao diâmetro do cabo ou grupo de cabos, ou pela amarração do cabo ou fio em pedaço de tubo. Os cabos e fios serão puxados, continua e lentamente, evitando esforços bruscos que possam danificá-los ou soltá-los;

      - Em trechos curvos serão adotados os raios mínimos de curvatura recomendados pela Norma NBR 5410;

      - Os lances de cabos em par trançado devem estar limitados a 100 m, obrigatoriamente, e não conter emendas;

      - Todas as conexões em Painéis de Distribuição, devem ser providas de meios de proteção dos terminais, tais como tampa plástica, evitando contatos ou choques, que possam causar distúrbios elétricos;

      - Na instalação dos cabos, respeitar sempre os raios de curvatura mínimo dos cabos, conforme especificado pelos fabricantes;

      - Nos cabos do cabeamento de dados, não são permitidas derivações em paralelo e emendas;

      - Todos os cabos devem estar perfeitamente identificados, através de anilhas plásticas.

#### - Tubulações subterrâneas

      - Todos os aspectos construtivos vigentes em normas devem ser seguidos;

      - Todos os aspectos detalhados em pranchas devem ser seguidos;

      - Deve-se prever uma caixa de passagem na entrada, saída e cada 25 metros de trecho;

      - Em linhas subterrâneas, os condutores não poderão ser enterrados diretamente no solo, devendo, obrigatoriamente, ser instalados com caixas de passagens e tubulação flexível preparada para esta aplicabilidade;

      - Os condutores que saem de trechos subterrâneos e sobem ao longo de paredes ou outras superfícies deverão ser protegidos por meio de eletroduto rígido, esmaltado ou galvanizado, até uma altura não inferior a 3 metros em relação ao piso acabado, ou até atingirem a caixa protetora do terminal;

      - Na enfiação das instalações subterrâneas, os cabos não deverão estar sujeitos a esforços de tração capazes de danificar sua capa externa ou o isolamento dos condutores. Todos os condutores de um circuito deverão fazer parte do mesmo duto.

### Considerações finais para o sistema de alarme

Como considerações finais ao já citado pontuam-se:

      - O Modal de tecnologia adotado deve ser ajustado para se garantir ao máximo as características aqui citadas;

      - Todas as centrais e módulos GPRS deverão ficar o mais próximo possível do rack de TI para possibilitar rápida ligação e comunicação;

      - O sinal de módulo via GPRS é dependente da operadora e sinal local. É de responsabilidade do contratante buscar o melhor serviço ofertado na medida de se garantir a qualidade do sistema;

      - O sistema de alarme trabalhara com sinal normalmente carregado diminuído a possibilidade de disparos falsos por indução;

      - Os sensores podem ser instalados ligeiramente diferente do posicionado em planta, dês de que se garanta a mesma capacidade de detecção;

      - Na medida de se evitar disparos falsos pode ser necessário a movimentação de alguns itens (moveis e possíveis bloqueios) e conservação de arvores, plantas e ou objetos que podem vir a atrapalhar o funcionamento do sistema;

      - O Zoneamento deverá ser determinado junto a gerência de segurança no momento da instalação;

      - Faz parte das obrigações da instaladora contratada prover o suporte e treinamento ao sistema instalado;

      - Todos os sensores deverão ser calibrados no momento da instalação para maior eficiência e mitigação de disparos falsos;

      - As permissões, senhas e configuração da central devem ser feitas de acordo com a política de segurança apresentada pela gerencia local;

      - A permissão de lançamento de cabeamento sobre o forro faz se existente sobre dois aspectos: 1 – Impossibilidade do Contratante de desmanchar o forro para construção de infraestrutura dado que os locais se encontram em pleno funcionamento e sem amparo legal para fechamento para reformas. 2 – O sistema de alarme trabalhara com sinal normalmente carregado diminuído a possibilidade de disparos falsos por indução.

# ANEXO A

Este anexo traz na integra a Lei º 3.010 de 27 junho de 2001 – Descreve obrigatoriedades legais do sistema e instalação de cercas eletrificadas no estado do PIAUI.

LEI Nº 3010, DE 27 DE JUNHO DE 2001

DISPÕE SOBRE A INSTALAÇÃO DE CERCAS ENERGIZADAS DESTINADAS À PROTEÇÃO DE PERÍMETROS DE IMÓVEIS NO MUNICÍPIO DE TERESINA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Teresina, Estado do Piauí, Faço saber que a Câmara Municipal de Teresina aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Para os efeitos desta Lei, toda cerca destinada à proteção de perímetros de imóveis e que seja dotada de corrente elétrica, é denominada  "cerca energizada".

Art. 2º As empresas e pessoas que se dediquem à instalação de cercas energizadas deverão possuir registro no CREA e possuir engenheiro eletricista na condição de responsável técnico.

Art. 3º Para concessão de alvará de instalação de cercas energizadas será exigido projeto técnico, com a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), obedecidas as Normas Técnicas Brasileiras e, na ausência destas, as Normas Técnicas Internacionais, editadas pela EIC (International Eletrotrotechnical Comission), que regem a matéria.

Parágrafo Único - A obediência a estas normas técnicas deve ser objeto de declaração expressa do técnico responsável pela instalação, responsabilizando-se o mesmo por eventuais informações inverídicas.

Art. 4º A fiscalização das instalações de cercas energizadas será realizada pelos órgãos competentes da Municipalidade.

Art. 5º As cercas energizadas deverão utilizar corrente elétrica com as seguintes  características técnicas:

I - tipo de corrente: intermitente ou pulsante; II - potência máxima: 5 (cinco) Joules;

- - intervalo dos impulsos elétricos (média) 50 (cinqüenta) impulsos/minuto;

- - duração dos impulsos elétricos (média): 0,001 segundo.

Art. 6º A unidade de controle de energização da cerca deve ser constituída de, no mínimo, um aparelho energizador de cerca que apresenta um transformador e um capacitor.

Parágrafo Único - É vedada a utilização de aparelhos energizadores fabricados a partir de bobinas automotivas ou "fly-backs" de televisão e a utilização de caixas de material que cause indução elétrica.

Art. 7º A instalação de cercas energizadas deve obedecer aos seguintes parâmetros:

- - ter sistema de aterramento específico para a espécie, não podendo ser utilizado para este fim outros sistemas de aterramento existentes no imóvel;

- - ter os cabos elétricos destinados às conexões com a Unidade de Controle e com o sistema de aterramento, comprovadamente, com características técnicas para o isolamento mínimo de 10 KV;

- - utilizar no sistema isoladores fabricados em material de alta durabilidade, não hidroscópico e com capacidade de isolamento mínimo de 10 KV, mesmo na hipótese de utilização de estruturas de apoio ou suporte dos arames feitos em material isolante.

Art. 8º A cada 10 (dez) metros de cerca energizada, nos portões e/ ou portas de acesso existentes ao longo da cerca e, em cada mudança de direção da mesma, devem ser instaladas placas de advertência.

§ 1º As placas de advertência a que se refere o "caput" deste artigo, dever ter dimensões mínimas de 0,10 m x 0,20m, contendo texto e símbolos voltados para ambos os lados da cerca, com as seguintes características:

- - cor de fundo - amarela;

- - caracteres grafados em cor preta, com dimensões mínimas de 2,00 cm (dois centímetros) de altura por 0,50 cm (meio centímetro) de espessura, contendo o texto: CERCA ENERGIZADA ou CERCA ELETRIFICADA;

- - contendo símbolo, em cor preta, que possibilite, sem margem a dúvidas, a interpretação de que se trata de um sistema dotado de energia elétrica e que pode transmitir choque elétrico.

Art. 9º Os arames utilizados para condução da corrente elétrica da cerca energizada devem ser do pipo liso, com bitola de 2,1mm (dois vírgula um milímetros).

Parágrafo Único - É vedada a utilização de arames farpados ou similares para a condução da corrente elétrica da cerca energizada.

Art. 10 Sempre que a cerca energizada for instalada na parte superior de muros, grades, telas ou estruturas similares, o primeiro fio de arame energizado deve estar a uma altura mínima de 2,00 m (dois metros), em relação ao nível do solo da parte externa do imóvel cercado.

Parágrafo Único - A cerca energizada deve ter no mínimo 1,00 m (um metro) acima da estrutura de apoio e possuir, pelo menos, 6 (seis) arames energizados.

Art. 11 Sempre que a cerca energizada possuir fios de arame energizados desde o nível do solo, os mesmos devem estar separados da parte externa do imóvel cercado protegidos por muros, grades, telas ou estruturas similares, até a altura de 2,00 m (dois metros), em relação ao nível do solo.

Art. 12 O espaçamento horizontal entre os arames energizados e/ ou entre o primeiro arame energizado e a estrutura de apoio deve situar-se na faixa entre 10 cm (dez centímetros) e 20 cm (vinte centímetros).

Art. 13 A instalação de cerca energizada na divisa entre imóveis lindeiros, dependerá de prévia e explícita concordância dos respectivos proprietários.

Parágrafo Único - Na hipótese de haver recusa por parte de um dos proprietários de imóveis lindeiros, a cerca energizada pode ser instalada com um ângulo máximo de 45º (quarenta e cinco graus) de inclinação para dentro do imóvel do proprietário interessado.

Art. 14 A empresa ou técnico responsável pela instalação de cerca, sempre que solicitado pelo Poder Público deve apresentar ao órgão competente da Municipalidade atestado comprobatório das características técnicas da corrente elétrica na cerca energizada.

Parágrafo Único - Para efeitos de fiscalização as características técnicas da instalação da cerca energizada devem atender aos parâmetros fixados nesta Lei e na legislação que a regulamentar.

Art. 15 Esta Lei será regulamentada pelo Poder Executivo no prazo de 90 (noventa) dias contados de sua publicação.

Art. 16 A presente Lei entrará em vigor no prazo de 90 (noventa) dias contados de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Teresina, em 27 de junho de 2001. FIRMINO DA SILVEIRA SOARES FILHO

Prefeito de Teresina

Esta Lei foi sancionada e numerada aos vinte e sete dias do mês de junho do ano dois mil e um.

MATIAS AUGUSTO DE OLIVEIRA MATOS

Secretário Municipal de Governo

# ANEXO B

Este anexo traz sugestiva de modal de tecnologia através da especificação dos principais itens componentes dos sistemas.

Salienta-se que podem ser utilizados equipamentos dos aqui apresentados desde que se garanta a mesma eficiência de proteção

#### - Sugestivo sistema de alarme

| Tipo | Marca | Modelo |
| --- | --- | --- |
| Central de alarme | PARADOX | EVO 192 |
| Módulo expansor de zona | PARADOX | ZX16D |
| Sensor semi-externo feixe longo | PARADOX | DG 75 |
| Sensor semi-externo feixe curto | PARADOX | NV35M |
| Sensor externo feixe longo | PARADOX | DG 85 |
| Módulo GPRS | PARADOX | PCS 250G |
| Receptor de pânico | PARADOX | RX1 |
| Botão de pânico móvel | PARADOX | REM 1 |
| Teclado | PARADOX | K641LX |
| Sirene | JFL | SF115 |
| Kit fonte auxiliar | SecuriSeg | SS4000 |
| Cabo STP CAT 5e | FURUKAWA | MultiLan Cat.5e F/UTP |

#### - Sugestivo sistema de cerca eletrificada

| Tipo |  |  |  | Marca | Modelo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Central de choque |  |  |  | SecuriSeg | GCP 10000 CRI |
| Hastes de cerca |  |  |  | PARADOX | ZX8 |
| Fio de cerca elétrica |  |  |  | PARADOX | DG 75 |
| Haste de aterramento |  |  |  | PARADOX | NV35M |
| Derivados aterramento | de | sistema | de | Tramontina | Vários |
| Cabo de alta isolação |  |  |  | Multitoc | 7mm 10kv |
| Kit fonte auxiliar |  |  |  | SecuriSeg | SS4000 |
| Placas de advertência |  |  |  | Não especificado | Procurar fornecedor local que atenda a legislação vigente |
| Cabo STP CAT 5e |  |  |  | FURUKAWA | MultiLan Cat.5e F/UTP |

# ANEXO C

Este anexo traz lista de material para sistema de segurança proposto.

#### Salienta-se que o quantitativo aqui especificado serve de referência, contudo, não desobriga a CONTRATADA para instalação estudar o projeto e determinar as variabilidades de material de acordo com seu método construtivo e tecnologia proposta.

#### Nesta lista não estão levantados materiais para reparo de gesso, piso ou asfalto que possam vir a ser danificados pois este quantitativo está diretamente ligado ao processo construtivo adotado pela CONTRATADA para instalação.

| Cliente: TRT 22ª Região - Piauí |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Unidade: Prédio Sede |  |  |  |
| SISTEMA DE ALARME E SONSORIZAÇÃO |  |  |  |
| Ativos |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QTD |
| 1 | Central de alarme digital - 192 zonas | und | 1 |
| 2 | Módulo expansor de zona - 16 zonas | und | 7 |
| 3 | Sensor semi-externo feixe longo | und | 81 |
| 4 | Sensor semi-externo feixe curto | und | 13 |
| 5 | Sensor externo feixe longo | und | 1 |
| 6 | Módulo GPRS | und | 1 |
| 7 | Receptor de pânico | und | 8 |
| 8 | Botão de pânico móvel | und | 16 |
| 9 | Teclado digital retroiluminado | und | 8 |
| 10 | Sirene 20 dB | und | 2 |
| 11 | Kit fonte auxiliar para sistema de alarme | und | 8 |
| 12 | Sensor IVA - 50 metros | und | 2 |
| Infraestrutura |  |  |  |
| 1 | Cabo STP CAT 5e | caixa | 12 |
| 2 | Caixa para central de alarme | und | 1 |
| 3 | Caixa para kit fonte auxiliar | und | 8 |
| 4 | Suporte para IVA em Metal 1 Metro | und | 2 |
| 5 | Eletroduto galvanizado leve 1 pol | barra | 28 |
| 6 | Condulete tipo X para eletroduto 1 pol | und | 56 |

| 7 | Tampa para condulete 1 pol | und | 56 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | Tampão tipo condulete 1 pol | und | 168 |
| 9 | Unidute reto 1 pol | und | 28 |
| 10 | Unidute cônico 1 pol | und | 112 |
| 11 | Eletroduto galvanizado leve 1.1/2 pol | barra | 40 |
| 12 | Condulete tipo X para Eletroduto 1.1/2 pol | und | 34 |
| 13 | Tampa para condulete 1.1/2 pol | und | 34 |
| 14 | Tampão tipo condulete 1.1/2 pol | und | 101 |
| 15 | Unidute reto 1.1/2 pol | und | 40 |
| 16 | Unidute cônico 1.1/2 pol | und | 68 |
| 17 | Unidute cônico 2 pol | und | 6 |
| 18 | Box reto com bucha 3/4 pol | und | 56 |
| 19 | Box reto com bucha 1 pol | und | 56 |
| 20 | Box reto com bucha 1.1/2 pol | und | 20 |
| 21 | Abraçadeira tipo D com chaveta 3/4 pol | und | 751 |
| 22 | Abraçadeira tipo D com chaveta 1 pol | und | 317 |
| 23 | Abraçadeira tipo D com chaveta 1.1/2 pol | und | 107 |
| 24 | Abraçadeira tipo D com chaveta 2 pol | und | 14 |
| 25 | Box reto com bucha 1.1/2 pol | und | 17 |
| 26 | Mangueira corrugada flexível 3/4 pol | mt | 751 |
| 27 | Mangueira corrugada flexível 1 pol | mt | 261 |
| 28 | Mangueira corrugada flexível 1.1/2 pol | mt | 28 |
| 29 | Mangueira corrugada flexível 2 pol | mt | 14 |
| 30 | Seal flexível 3/4 pol | mt | 38 |
| 31 | Seal tube flexível 1 pol | mt | 9 |
| 32 | Parafuso philips S6 | und | 2765 |
| 33 | Bucha S6 | und | 2765 |
| 34 | Caixa de passagem para gesso 4x4 com tampa | und | 37 |
| 35 | Caixa de passagem Elétrica para piso | und | 2 |
| 36 | Disjuntor monofásico - Curva C 10 A | und | 8 |
| 37 | Fio flex PVC 2,5mm 750KV | und | 1008 |
| 38 | Kanaflex flexível 1.1/2 | mt | 9 |
| SISTEMA DE CERCA ELÉTRICA |  |  |  |
| Ativos e Passivos do Sistema |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QTD |
| 1 | Central de choque | und | 1 |
| 2 | Hastes de cerca industrial com 6 isoladores | und | 12 |
| 3 | Hastes de cerca industrial com 6 isoladores de canto | und | 3 |

| 4 | Hastes de cerca industrial com 6 isoladores de tração | und | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Suporte para haste de cerca elétrica inclinável | und | 17 |
| 6 | Arame de aço zincado 1,83 mm | und | 305 |
| 7 | Kit fonte auxiliar | und | 1 |
| 8 | Cabo de alta isolação 10KV - 5 mm | und | 28 |
| 9 | Placas de advertência | und | 6 |
| Infraestrutura e Aterramento |  |  |  |
| 1 | Cabo STP CAT 5e | caixa | 1 |
| 2 | Caixa para kit fonte auxiliar | und | 1 |
| 3 | Eletroduto galvanizado leve 1 pol | barra | 9 |
| 4 | Condulete tipo X para Eletroduto 1 pol | und | 17 |
| 5 | Tampa para condulete 1 pol | und | 17 |
| 6 | Tampão tipo condulete 1 pol | und | 51 |
| 7 | Unidute reto 1 pol | und | 9 |
| 8 | Unidute cônico 1 pol | und | 34 |
| 9 | Abraçadeira tipo D com chaveta 1 pol | und | 34 |
| 10 | Parafuso philips S6 | und | 251 |
| 11 | Bucha S6 | und | 251 |
| 12 | Disjuntor monofásico - Curva C 10 A | und | 1 |
| 13 | Fio flex PVC 2,5mm 750KV | und | 30 |
| 14 | Cordoalha de cobre NU 50 MM | mt | 6 |
| 15 | Presilha para cabo de cobre 50MM | und | 6 |
| 16 | Parafuso sextavado 1/4' | und | 6 |
| 17 | Arruela de Borracha 1/4' | und | 6 |
| 18 | Conector de medição para cabos 16MM a 70MM | und | 1 |
| 19 | Caixa de inspeção PVC 250 x 250 MM para sobrepor | und | 1 |
| 20 | Haste do Tipo COPPERWELD 5/8' X 2,4 M | und | 1 |
| 21 | Tubo de PVC 1' 3M | und | 1 |
| 22 | Grampo conector para cabo e haste de aterramento | und | 2 |
| 23 | Parafuso inox com porca 1/4' X 2,5 CM | und | 4 |

| Cliente: TRT 22ª Região - Piauí |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Unidade: Fórum trabalhista |  |  |  |
| SISTEMA DE ALARME E SONSORIZAÇÃO |  |  |  |
| Ativos |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QTD |
| 1 | Central de alarme digital - 192 zonas | und | 1 |
| 2 | Módulo expansor de zona - 16 zonas | und | 4 |

| 3 | Sensor semi-externo feixe longo | und | 72 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Sensor semi-externo feixe curto | und | 5 |
| 5 | Sensor externo feixe longo | und | 1 |
| 6 | Módulo GPRS | und | 1 |
| 7 | Receptor de pânico | und | 8 |
| 8 | Botão de pânico móvel | und | 16 |
| 9 | Teclado digital retroiluminado | und | 2 |
| 10 | Sirene 20 dB | und | 2 |
| 11 | Kit fonte auxiliar para sistema de alarme | und | 5 |
| 12 | Sensor IVA - 50 metros | und | 4 |
| Infraestrutura |  |  |  |
| 1 | Cabo STP CAT 5e | caixa | 16 |
| 2 | Caixa para central de alarme | und | 1 |
| 3 | Caixa para kit fonte auxiliar | und | 5 |
| 4 | Eletroduto galvanizado leve 1 pol | barra | 56 |
| 5 | Condulete tipo X para Eletroduto 1 pol | und | 112 |
| 6 | Tampa para condulete 1 pol | und | 112 |
| 7 | Tampão tipo condulete 1 pol | und | 336 |
| 8 | Unidute reto 1 pol | und | 56 |
| 9 | Unidute cônico 1 pol | und | 224 |
| 10 | Abraçadeira tipo D com chaveta 3/4 pol | und | 685 |
| 11 | Abraçadeira tipo D com chaveta 1 pol | und | 618 |
| 12 | Abraçadeira tipo D com chaveta 1.1/2 pol | und | 28 |
| 13 | Box reto com bucha 3/4 pol | und | 56 |
| 14 | Box reto com bucha 1 pol | und | 56 |
| 15 | Box reto com bucha 1.1/2 pol | und | 9 |
| 16 | Mangueira corrugada flexível 3/4 pol | mt | 685 |
| 17 | Mangueira corrugada flexível 1 pol | mt | 506 |
| 18 | Mangueira corrugada flexível 1.1/2 pol | mt | 28 |
| 19 | Mangueira corrugada flexível 2 pol | mt | 14 |
| 20 | Seal flexível 3/4 pol | mt | 35 |
| 21 | Seal tube flexível 1 pol | mt | 9 |
| 22 | Parafuso philips S6 | und | 2831 |
| 23 | Bucha S6 | und | 2831 |
| 24 | Caixa de passagem para gesso 4x4 com tampa | und | 45 |
| 25 | Caixa de passagem Elétrica para piso | und | 4 |
| 26 | Disjuntor monofásico - Curva C 10 A | und | 5 |
| 27 | Fio flex PVC 2,5mm 750KV | und | 630 |

| 28 | Kanaflex flexível 1.1/2 | mt | 28 |
| --- | --- | --- | --- |
| SISTEMA DE CERCA ELÉTRICA |  |  |  |
| Ativos e Passivos do Sistema |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QTD |
| 1 | Central de choque | und | 1 |
| 2 | Hastes de cerca industrial com 6 isoladores | und | 18 |
| 3 | Hastes de cerca industrial com 6 isoladores de canto | und | 3 |
| 4 | Hastes de cerca industrial com 6 isoladores de tração | und | 3 |
| 5 | Suporte para haste de cerca elétrica inclinável | und | 23 |
| 6 | Arame de aço zincado 1,83 mm | und | 122 |
| 7 | Kit fonte auxiliar | und | 1 |
| 8 | Cabo de alta isolação 10KV - 5 mm | und | 28 |
| 9 | Placas de advertência | und | 2 |
| Infraestrutura e Aterramento |  |  |  |
| 1 | Cabo STP CAT 5e | caixa | 1 |
| 2 | Caixa para kit fonte auxiliar | und | 1 |
| 3 | Eletroduto galvanizado leve 1 pol | barra | 35 |
| 4 | Condulete tipo X para Eletroduto 1 pol | und | 70 |
| 5 | Tampa para condulete 1 pol | und | 70 |
| 6 | Tampão tipo condulete 1 pol | und | 210 |
| 7 | Unidute reto 1 pol | und | 35 |
| 8 | Unidute cônico 1 pol | und | 140 |
| 9 | Abraçadeira tipo D com chaveta 1 pol | und | 140 |
| 10 | Parafuso philips S6 | und | 464 |
| 11 | Bucha S6 | und | 464 |
| 12 | Disjuntor monofásico - Curva C 10 A | und | 1 |
| 13 | Fio flex PVC 2,5mm 750KV | und | 30 |
| 14 | Cordoalha de cobre NU 50 MM | mt | 6 |
| 15 | Presilha para cabo de cobre 50MM | und | 6 |
| 16 | Parafuso sextavado 1/4' | und | 6 |
| 17 | Arruela de Borracha 1/4' | und | 6 |
| 18 | Conector de medição para cabos 16MM a 70MM | und | 1 |
| 19 | Caixa de inspeção PVC 250 x 250 MM para sobrepor | und | 1 |
| 20 | Haste do Tipo COPPERWELD 5/8' X 2,4 M | und | 1 |
| 21 | Tubo de PVC 1' 3M | und | 1 |
| 22 | Grampo conector para cabo e haste de aterramento | und | 2 |
| 23 | Parafuso inox com porca 1/4' X 2,5 CM | und | 4 |

| Cliente: TRT 22ª Região - Piauí |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Unidade: Complexo Administrativo |  |  |  |
| SISTEMA DE ALARME E SONSORIZAÇÃO |  |  |  |
| Ativos |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QTD |
| 1 | Central de alarme digital - 192 zonas | und | 1 |
| 2 | Módulo expansor de zona - 16 zonas | und | 1 |
| 3 | Sensor semi-externo feixe longo | und | 39 |
| 4 | Sensor semi-externo feixe curto | und | 27 |
| 5 | Sensor externo feixe longo | und | 1 |
| 6 | Módulo GPRS | und | 1 |
| 7 | Receptor de pânico | und | 4 |
| 8 | Botão de pânico móvel | und | 8 |
| 9 | Teclado digital retroiluminado | und | 3 |
| 10 | Sirene 20 dB | und | 3 |
| 11 | Kit fonte auxiliar para sistema de alarme | und | 4 |
| 12 | Sensor IVA - 50 metros | und | 10 |
| Infraestrutura |  |  |  |
| 1 | Cabo STP CAT 5e | caixa | 17 |
| 2 | Caixa para central de alarme | und | 1 |
| 3 | Caixa para kit fonte auxiliar | und | 4 |
| 4 | Suporte para IVA em Metal 1 Metro | und | 6 |
| 5 | Eletroduto galvanizado leve 1 pol | barra | 21 |
| 6 | Condulete tipo X para Eletroduto 1 pol | und | 42 |
| 7 | Tampa para condulete 1 pol | und | 42 |
| 8 | Tampão tipo condulete 1 pol | und | 126 |
| 9 | Unidute reto 1 pol | und | 21 |
| 10 | Unidute cônico 1 pol | und | 84 |
| 11 | Eletroduto galvanizado leve 3/4 pol | barra | 42 |
| 12 | Condulete tipo X para Eletroduto 3/4 pol | und | 84 |
| 13 | Tampa para condulete 3/4 pol | und | 84 |
| 14 | Tampão tipo condulete 3/4 pol | und | 252 |
| 15 | Unidute reto 3/4 pol | und | 42 |
| 16 | Unidute cônico 3/4 pol | und | 168 |
| 17 | Unidute cônico 2 pol | und | 6 |
| 18 | Box reto com bucha 3/4 pol | und | 42 |
| 19 | Box reto com bucha 1 pol | und | 42 |
| 20 | Box reto com bucha 1.1/2 pol | und | 14 |

| 21 | Abraçadeira tipo D com chaveta 3/4 pol | und | 791 |
| --- | --- | --- | --- |
| 22 | Abraçadeira tipo D com chaveta 1 pol | und | 355 |
| 23 | Abraçadeira tipo D com chaveta 1.1/2 pol | und | 185 |
| 24 | Abraçadeira tipo D com chaveta 2 pol | und | 17 |
| 25 | Box reto com bucha 1.1/2 pol | und | 42 |
| 26 | Mangueira corrugada flexível 3/4 pol | mt | 707 |
| 27 | Mangueira corrugada flexível 1 pol | mt | 313 |
| 28 | Mangueira corrugada flexível 1.1/2 pol | mt | 101 |
| 29 | Mangueira corrugada flexível 2 pol | mt | 17 |
| 30 | Seal flexível 3/4 pol | mt | 36 |
| 31 | Seal tube flexível 1 pol | mt | 16 |
| 32 | Parafuso philips S6 | und | 2952 |
| 33 | Bucha S6 | und | 2952 |
| 34 | Caixa de passagem para gesso 4x4 com tampa | und | 38 |
| 35 | Caixa de passagem Elétrica para piso | und | 11 |
| 36 | Disjuntor monofásico - Curva C 10 A | und | 2 |
| 37 | Fio flex PVC 2,5mm 750KV | und | 252 |
| 38 | Kanaflex flexível 2 pol | mt | 112 |
| SISTEMA DE CERCA ELÉTRICA |  |  |  |
| Ativos e Passivos do Sistema |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QTD |
| 1 | Central de choque | und | 1 |
| 2 | Hastes de cerca industrial com 6 isoladores | und | 100 |
| 3 | Hastes de cerca industrial com 6 isoladores de canto | und | 5 |
| 4 | Hastes de cerca industrial com 6 isoladores de tração | und | 25 |
| 5 | Suporte para haste de cerca elétrica inclinável | und | 130 |
| 6 | Arame de aço zincado 1,83 mm | und | 2538 |
| 7 | Kit fonte auxiliar | und | 1 |
| 8 | Cabo de alta isolação 10KV - 5 mm | und | 42 |
| 9 | Placas de advertência | und | 39 |
| Infraestrutura e Aterramento |  |  |  |
| 1 | Cabo STP CAT 5e | caixa | 1 |
| 2 | Caixa para kit fonte auxiliar | und | 1 |
| 3 | Eletroduto galvanizado leve 1 pol | barra | 12 |
| 4 | Condulete tipo X para Eletroduto 1 pol | und | 23 |
| 5 | Tampa para condulete 1 pol | und | 23 |
| 6 | Tampão tipo condulete 1 pol | und | 68 |
| 7 | Unidute reto 1 pol | und | 12 |

| 8 | Unidute cônico 1 pol | und | 45 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | Abraçadeira tipo D com chaveta 1 pol | und | 45 |
| 10 | Parafuso philips S6 | und | 1280 |
| 11 | Bucha S6 | und | 1280 |
| 12 | Disjuntor monofásico - Curva C 10 A | und | 1 |
| 13 | Fio flex PVC 2,5mm 750KV | und | 30 |
| 14 | Cordoalha de cobre NU 50 MM | mt | 16 |
| 15 | Presilha para cabo de cobre 50MM | und | 6 |
| 16 | Parafuso sextavado 1/4' | und | 6 |
| 17 | Arruela de Borracha 1/4' | und | 6 |
| 18 | Conector de medição para cabos 16MM a 70MM | und | 1 |
| 19 | Caixa de inspeção PVC 250 x 250 MM para sobrepor | und | 1 |
| 20 | Haste do Tipo COPPERWELD 5/8' X 2,4 M | und | 1 |
| 21 | Tubo de PVC 1' 3M | und | 7 |
| 22 | Grampo conector para cabo e haste de aterramento | und | 2 |
| 23 | Parafuso inox com porca 1/4' X 2,5 CM | und | 4 |
| 24 | Caixa de passagem para gesso 4x4 com tampa | und | 3 |
| 25 | Caixa de passagem Elétrica para piso | und | 2 |
| 26 | Kanaflex flexível 1.1/2 pol | mt | 28 |

| Cliente: TRT 22ª Região - Piauí |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Unidade: Parnaíba |  |  |  |
| SISTEMA DE ALARME E SONSORIZAÇÃO |  |  |  |
| Ativos |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QTD |
| 1 | Central de alarme digital - 192 zonas | und | 1 |
| 2 | Módulo expansor de zona - 16 zonas | und | 1 |
| 3 | Sensor semi-externo feixe longo | und | 21 |
| 4 | Sensor externo feixe longo | und | 3 |
| 5 | Módulo GPRS | und | 1 |
| 6 | Receptor de pânico | und | 2 |
| 7 | Botão de pânico móvel | und | 6 |
| 8 | Teclado digital retroiluminado | und | 3 |
| 9 | Sirene 20 dB | und | 2 |
| 10 | Kit fonte auxiliar para sistema de alarme | und | 2 |
| 11 | Sensor IVA - 50 metros | und | 8 |
| Infraestrutura |  |  |  |
| 1 | Cabo STP CAT 5e | caixa | 5 |

| 2 | Caixa para central de alarme | und | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Suporte para IVA em Metal 1 Metro | und | 4 |
| 4 | Caixa para kit fonte auxiliar | und | 2 |
| 5 | Eletroduto galvanizado leve 3/4 pol | barra | 12 |
| 6 | Condulete tipo X para Eletroduto 3/4 pol | und | 24 |
| 7 | Tampa para condulete 3/4 pol | und | 24 |
| 8 | Tampão tipo condulete 3/4 pol | und | 71 |
| 9 | Unidute reto 3/4 pol | und | 12 |
| 10 | Unidute cônico 3/4 pol | und | 47 |
| 11 | Box reto com bucha 3/4 pol | und | 24 |
| 12 | Box reto com bucha 1.1/2 pol | und | 7 |
| 13 | Abraçadeira tipo D com chaveta 3/4 pol | und | 177 |
| 14 | Abraçadeira tipo D com chaveta 1.1/2 pol | und | 16 |
| 15 | Mangueira corrugada flexível 3/4 pol | mt | 154 |
| 16 | Mangueira corrugada flexível 1.1/2 pol | mt | 16 |
| 17 | Seal flexível 3/4 pol | mt | 8 |
| 18 | Parafuso philips S6 | und | 606 |
| 19 | Bucha S6 | und | 606 |
| 20 | Caixa de passagem para gesso 4x4 com tampa | und | 11 |
| 21 | Caixa de passagem Elétrica para piso | und | 6 |
| 22 | Disjuntor monofásico - Curva C 10 A | und | 2 |
| 23 | Fio flex PVC 2,5mm 750KV | und | 234 |
| 24 | Kanaflex flexível 1.1/2 pol | mt | 45 |
| SISTEMA DE CERCA ELÉTRICA |  |  |  |
| Ativos e Passivos do Sistema |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QTD |
| 1 | Central de choque | und | 1 |
| 2 | Hastes de cerca industrial com 6 isoladores | und | 29 |
| 3 | Hastes de cerca industrial com 6 isoladores de canto | und | 5 |
| 4 | Hastes de cerca industrial com 6 isoladores de tração | und | 8 |
| 5 | Suporte para haste de cerca elétrica inclinável | und | 41 |
| 6 | Arame de aço zincado 1,83 mm | und | 665 |
| 7 | Kit fonte auxiliar | und | 1 |
| 8 | Cabo de alta isolação 10KV - 5 mm | und | 33 |
| 9 | Placas de advertência | und | 12 |
| Infraestrutura e Aterramento |  |  |  |
| 1 | Cabo STP CAT 5e | caixa | 1 |
| 2 | Caixa para kit fonte auxiliar | und | 1 |

| 3 | Mangueira corrugada flexível 3/4 pol | mt | 6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Eletroduto galvanizado leve 3/4 pol | barra | 12 |
| 5 | Condulete tipo X para Eletroduto 3/4 pol | und | 24 |
| 6 | Tampa para condulete 3/4 pol | und | 24 |
| 7 | Tampão tipo condulete 3/4 pol | und | 71 |
| 8 | Unidute reto 3/4 pol | und | 12 |
| 9 | Unidute cônico 3/4 pol | und | 47 |
| 10 | Abraçadeira tipo D com chaveta 3/4 pol | und | 47 |
| 11 | Parafuso philips S6 | und | 486 |
| 12 | Bucha S6 | und | 486 |
| 13 | Disjuntor monofásico - Curva C 10 A | und | 1 |
| 14 | Fio flex PVC 2,5mm 750KV | und | 90 |
| 15 | Cordoalha de cobre NU 50 MM | mt | 6 |
| 16 | Presilha para cabo de cobre 50MM | und | 6 |
| 17 | Parafuso sextavado 1/4' | und | 6 |
| 18 | Arruela de Borracha 1/4' | und | 6 |
| 19 | Conector de medição para cabos 16MM a 70MM | und | 1 |
| 20 | Caixa de inspeção PVC 250 x 250 MM para sobrepor | und | 1 |
| 21 | Haste do Tipo COPPERWELD 5/8' X 2,4 M | und | 1 |
| 22 | Tubo de PVC 1' 3M | und | 1 |
| 23 | Grampo conector para cabo e haste de aterramento | und | 2 |
| 24 | Parafuso inox com porca 1/4' X 2,5 CM | und | 4 |
| 25 | Caixa de passagem para gesso 4x4 com tampa | und | 3 |
| 26 | Caixa de passagem Elétrica para piso | und | 2 |
| 27 | Kanaflex flexível 1.1/2 pol | mt | 20 |

| Cliente: TRT 22ª Região - Piauí |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Unidade: Piripiri |  |  |  |
| SISTEMA DE ALARME E SONSORIZAÇÃO |  |  |  |
| Ativos |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QTD |
| 1 | Central de alarme digital - 192 zonas | und | 1 |
| 2 | Módulo expansor de zona - 16 zonas | und | 1 |
| 3 | Sensor semi-externo feixe longo | und | 18 |
| 4 | Módulo GPRS | und | 1 |
| 5 | Receptor de pânico | und | 1 |
| 6 | Botão de pânico móvel | und | 6 |
| 7 | Teclado digital retroiluminado | und | 2 |

| 8 | Sirene 20 dB | und | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | Kit fonte auxiliar para sistema de alarme | und | 2 |
| Infraestrutura |  |  |  |
| 1 | Cabo STP CAT 5e | caixa | 2 |
| 2 | Caixa para central de alarme | und | 1 |
| 3 | Caixa para kit fonte auxiliar | und | 2 |
| 4 | Eletroduto galvanizado leve 3/4 pol | barra | 6 |
| 5 | Condulete tipo X para Eletroduto 3/4 pol | und | 11 |
| 6 | Tampa para condulete 3/4 pol | und | 11 |
| 7 | Tampão tipo condulete 3/4 pol | und | 32 |
| 8 | Unidute reto 3/4 pol | und | 6 |
| 9 | Unidute cônico 3/4 pol | und | 21 |
| 10 | Box reto com bucha 3/4 pol | und | 11 |
| 11 | Box reto com bucha 1.1/2 pol | und | 7 |
| 12 | Abraçadeira tipo D com chaveta 3/4 pol | und | 185 |
| 13 | Abraçadeira tipo D com chaveta 1.1/2 pol | und | 13 |
| 14 | Abraçadeira tipo D com chaveta 1 pol | und | 51 |
| 15 | Mangueira corrugada flexível 3/4 pol | mt | 175 |
| 16 | Mangueira corrugada flexível 1 pol | mt | 51 |
| 17 | Mangueira corrugada flexível 1.1/2 pol | mt | 13 |
| 18 | Seal flexível 3/4 pol | mt | 9 |
| 19 | Seal tube flexível 1 pol | mt | 3 |
| 20 | Parafuso philips S6 | und | 603 |
| 21 | Bucha S6 | und | 603 |
| 22 | Caixa de passagem para gesso 4x4 com tampa | und | 8 |
| 23 | Disjuntor monofásico - Curva C 10 A | und | 2 |
| 24 | Fio flex PVC 2,5mm 750KV | und | 234 |
| SISTEMA DE CERCA ELÉTRICA |  |  |  |
| Ativos e Passivos do Sistema |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QTD |
| 1 | Central de choque | und | 1 |
| 2 | Hastes de cerca industrial com 6 isoladores | und | 76 |
| 3 | Hastes de cerca industrial com 6 isoladores de canto | und | 5 |
| 4 | Hastes de cerca industrial com 6 isoladores de tração | und | 19 |
| 5 | Suporte para haste de cerca elétrica inclinável | und | 100 |
| 6 | Arame de aço zincado 1,83 mm | und | 1729 |
| 7 | Kit fonte auxiliar | und | 1 |
| 8 | Cabo de alta isolação 10KV - 5 mm | und | 13 |

| 9 | Placas de advertência | und | 30 |
| --- | --- | --- | --- |
| Infraestrutura e Aterramento |  |  |  |
| 1 | Cabo STP CAT 5e | caixa | 1 |
| 2 | Caixa para kit fonte auxiliar | und | 1 |
| 3 | Mangueira corrugada flexível 3/4 pol | mt | 4 |
| 4 | Eletroduto galvanizado leve 3/4 pol | barra | 6 |
| 5 | Condulete tipo X para Eletroduto 3/4 pol | und | 11 |
| 6 | Tampa para condulete 3/4 pol | und | 11 |
| 7 | Tampão tipo condulete 3/4 pol | und | 32 |
| 8 | Unidute reto 3/4 pol | und | 6 |
| 9 | Unidute cônico 3/4 pol | und | 21 |
| 10 | Abraçadeira tipo D com chaveta 3/4 pol | und | 21 |
| 11 | Parafuso philips S6 | und | 974 |
| 12 | Bucha S6 | und | 974 |
| 13 | Disjuntor monofásico - Curva C 10 A | und | 1 |
| 14 | Fio flex PVC 2,5mm 750KV | und | 90 |
| 15 | Cordoalha de cobre NU 50 MM | mt | 6 |
| 16 | Presilha para cabo de cobre 50MM | und | 6 |
| 17 | Parafuso sextavado 1/4' | und | 6 |
| 18 | Arruela de Borracha 1/4' | und | 6 |
| 19 | Conector de medição para cabos 16MM a 70MM | und | 1 |
| 20 | Caixa de inspeção PVC 250 x 250 MM para sobrepor | und | 1 |
| 21 | Haste do Tipo COPPERWELD 5/8' X 2,4 M | und | 1 |
| 22 | Tubo de PVC 1' 3M | und | 1 |
| 23 | Grampo conector para cabo e haste de aterramento | und | 2 |
| 24 | Parafuso inox com porca 1/4' X 2,5 CM | und | 4 |
| 25 | Caixa de passagem para gesso 4x4 com tampa | und | 3 |
| 26 | Caixa de passagem Elétrica para piso | und | 2 |
| 27 | Kanaflex flexível 1.1/2 pol | mt | 7 |

| Cliente: TRT 22ª Região - Piauí |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Unidade: São Raimundo Nonato |  |  |  |
| SISTEMA DE ALARME E SONSORIZAÇÃO |  |  |  |
| Ativos |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QTD |
| 1 | Central de alarme digital - 192 zonas | und | 1 |
| 2 | Módulo expansor de zona - 16 zonas | und | 1 |
| 3 | Sensor semi-externo feixe longo | und | 11 |

| 4 | Sensor semi-externo feixe curto | und | 6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Módulo GPRS | und | 1 |
| 6 | Receptor de pânico | und | 1 |
| 7 | Botão de pânico móvel | und | 6 |
| 8 | Teclado digital retroiluminado | und | 2 |
| 9 | Sirene 20 dB | und | 2 |
| 10 | Kit fonte auxiliar para sistema de alarme | und | 2 |
| 11 | Sensor IVA - 50 metros | und | 2 |
| Infraestrutura |  |  |  |
| 1 | Cabo STP CAT 5e | caixa | 2 |
| 2 | Caixa para central de alarme | und | 1 |
| 3 | Suporte para IVA em Metal 1 Metro | und | 2 |
| 4 | Caixa para kit fonte auxiliar | und | 2 |
| 5 | Eletroduto galvanizado leve 3/4 pol | barra | 7 |
| 6 | Condulete tipo X para Eletroduto 3/4 pol | und | 13 |
| 7 | Tampa para condulete 3/4 pol | und | 13 |
| 8 | Tampão tipo condulete 3/4 pol | und | 39 |
| 9 | Unidute reto 3/4 pol | und | 7 |
| 10 | Unidute cônico 3/4 pol | und | 26 |
| 11 | Box reto com bucha 3/4 pol | und | 13 |
| 12 | Box reto com bucha 1.1/2 pol | und | 7 |
| 13 | Abraçadeira tipo D com chaveta 3/4 pol | und | 143 |
| 14 | Abraçadeira tipo D com chaveta 1.1/2 pol | und | 7 |
| 15 | Abraçadeira tipo D com chaveta 1 pol | und | 34 |
| 16 | Mangueira corrugada flexível 3/4 pol | mt | 130 |
| 17 | Mangueira corrugada flexível 1 pol | mt | 34 |
| 18 | Mangueira corrugada flexível 1.1/2 pol | mt | 7 |
| 19 | Seal flexível 3/4 pol | mt | 7 |
| 20 | Seal tube flexível 1 pol | mt | 2 |
| 21 | Parafuso philips S6 | und | 518 |
| 22 | Bucha S6 | und | 518 |
| 23 | Caixa de passagem para gesso 4x4 com tampa | und | 6 |
| 24 | Caixa de passagem Elétrica para piso | und | 2 |
| 25 | Disjuntor monofásico - Curva C 10 A | und | 2 |
| 26 | Fio flex PVC 2,5mm 750KV | und | 234 |
| 27 | Kanaflex flexível 1.1/2 pol | mt | 13 |
| SISTEMA DE CERCA ELÉTRICA |  |  |  |
| Ativos e Passivos do Sistema |  |  |  |

| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QTD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Central de choque | und | 1 |
| 2 | Hastes de cerca industrial com 6 isoladores | und | 11 |
| 3 | Hastes de cerca industrial com 6 isoladores de canto | und | 2 |
| 4 | Hastes de cerca industrial com 6 isoladores de tração | und | 3 |
| 5 | Suporte para haste de cerca elétrica inclinável | und | 15 |
| 6 | Arame de aço zincado 1,83 mm | und | 228 |
| 7 | Kit fonte auxiliar | und | 1 |
| 8 | Cabo de alta isolação 10KV - 5 mm | und | 52 |
| 9 | Placas de advertência | und | 4 |
| Infraestrutura e Aterramento |  |  |  |
| 1 | Cabo STP CAT 5e | caixa | 1 |
| 2 | Caixa para kit fonte auxiliar | und | 1 |
| 3 | Mangueira corrugada flexível 3/4 pol | mt | 10 |
| 4 | Eletroduto galvanizado leve 3/4 pol | barra | 10 |
| 5 | Condulete tipo X para Eletroduto 3/4 pol | und | 19 |
| 6 | Tampa para condulete 3/4 pol | und | 19 |
| 7 | Tampão tipo condulete 3/4 pol | und | 55 |
| 8 | Unidute reto 3/4 pol | und | 10 |
| 9 | Unidute cônico 3/4 pol | und | 37 |
| 10 | Abraçadeira tipo D com chaveta 3/4 pol | und | 37 |
| 11 | Parafuso philips S6 | und | 237 |
| 12 | Bucha S6 | und | 237 |
| 13 | Disjuntor monofásico - Curva C 10 A | und | 1 |
| 14 | Fio flex PVC 2,5mm 750KV | und | 90 |
| 15 | Cordoalha de cobre NU 50 MM | mt | 6 |
| 16 | Presilha para cabo de cobre 50MM | und | 6 |
| 17 | Parafuso sextavado 1/4' | und | 6 |
| 18 | Arruela de Borracha 1/4' | und | 6 |
| 19 | Conector de medição para cabos 16MM a 70MM | und | 1 |
| 20 | Caixa de inspeção PVC 250 x 250 MM para sobrepor | und | 1 |
| 21 | Haste do Tipo COPPERWELD 5/8' X 2,4 M | und | 1 |
| 22 | Tubo de PVC 1' 3M | und | 1 |
| 23 | Grampo conector para cabo e haste de aterramento | und | 2 |
| 24 | Parafuso inox com porca 1/4' X 2,5 CM | und | 4 |
| 25 | Caixa de passagem para gesso 4x4 com tampa | und | 3 |
| 26 | Caixa de passagem Elétrica para piso | und | 2 |
| 27 | Kanaflex flexível 1.1/2 pol | mt | 13 |

| Cliente: TRT 22ª Região - Piauí |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Unidade: Picos |  |  |  |
| SISTEMA DE ALARME E SONSORIZAÇÃO |  |  |  |
| Ativos |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QTD |
| 1 | Central de alarme digital - 192 zonas | und | 1 |
| 2 | Módulo expansor de zona - 16 zonas | und | 1 |
| 3 | Sensor semi-externo feixe longo | und | 9 |
| 4 | Sensor semi-externo feixe curto | und | 4 |
| 5 | Sensor externo feixe longo | und | 4 |
| 6 | Módulo GPRS | und | 1 |
| 7 | Receptor de pânico | und | 1 |
| 8 | Botão de pânico móvel | und | 6 |
| 9 | Teclado digital retroiluminado | und | 2 |
| 10 | Sirene 20 dB | und | 2 |
| 11 | Kit fonte auxiliar para sistema de alarme | und | 2 |
| Infraestrutura |  |  |  |
| 1 | Cabo STP CAT 5e | caixa | 2 |
| 2 | Caixa para central de alarme | und | 1 |
| 4 | Caixa para kit fonte auxiliar | und | 2 |
| 5 | Eletroduto galvanizado leve 3/4 pol | barra | 7 |
| 6 | Condulete tipo X para Eletroduto 3/4 pol | und | 13 |
| 7 | Tampa para condulete 3/4 pol | und | 13 |
| 8 | Tampão tipo condulete 3/4 pol | und | 39 |
| 9 | Unidute reto 3/4 pol | und | 7 |
| 10 | Unidute cônico 3/4 pol | und | 26 |
| 11 | Box reto com bucha 3/4 pol | und | 13 |
| 12 | Box reto com bucha 1.1/2 pol | und | 7 |
| 13 | Abraçadeira tipo D com chaveta 3/4 pol | und | 164 |
| 14 | Abraçadeira tipo D com chaveta 1.1/2 pol | und | 7 |
| 15 | Abraçadeira tipo D com chaveta 1 pol | und | 46 |
| 16 | Mangueira corrugada flexível 3/4 pol | mt | 151 |
| 17 | Mangueira corrugada flexível 1 pol | mt | 46 |
| 18 | Mangueira corrugada flexível 1.1/2 pol | mt | 7 |
| 19 | Seal flexível 3/4 pol | mt | 8 |
| 20 | Seal tube flexível 1 pol | mt | 3 |
| 21 | Parafuso philips S6 | und | 555 |
| 22 | Bucha S6 | und | 555 |

| 23 | Caixa de passagem para gesso 4x4 com tampa | und | 6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 24 | Caixa de passagem Elétrica para piso | und | 2 |
| 25 | Disjuntor monofásico - Curva C 10 A | und | 2 |
| 26 | Fio flex PVC 2,5mm 750KV | und | 234 |
| 27 | Kanaflex flexível 1.1/2 pol | mt | 10 |
| SISTEMA DE CERCA ELÉTRICA |  |  |  |
| Ativos e Passivos do Sistema |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QTD |
| 1 | Central de choque | und | 1 |
| 2 | Hastes de cerca industrial com 6 isoladores | und | 22 |
| 3 | Hastes de cerca industrial com 6 isoladores de canto | und | 6 |
| 4 | Hastes de cerca industrial com 6 isoladores de tração | und | 6 |
| 5 | Suporte para haste de cerca elétrica inclinável | und | 33 |
| 6 | Arame de aço zincado 1,83 mm | und | 592 |
| 7 | Kit fonte auxiliar | und | 1 |
| 8 | Cabo de alta isolação 10KV - 5 mm | und | 43 |
| 9 | Placas de advertência | und | 11 |
| Infraestrutura e Aterramento |  |  |  |
| 1 | Cabo STP CAT 5e | caixa | 1 |
| 2 | Caixa para kit fonte auxiliar | und | 1 |
| 3 | Mangueira corrugada flexível 3/4 pol | mt | 4 |
| 4 | Eletroduto galvanizado leve 3/4 pol | barra | 6 |
| 5 | Condulete tipo X para Eletroduto 3/4 pol | und | 11 |
| 6 | Tampa para condulete 3/4 pol | und | 11 |
| 7 | Tampão tipo condulete 3/4 pol | und | 32 |
| 8 | Unidute reto 3/4 pol | und | 6 |
| 9 | Unidute cônico 3/4 pol | und | 21 |
| 10 | Abraçadeira tipo D com chaveta 3/4 pol | und | 21 |
| 11 | Parafuso philips S6 | und | 375 |
| 12 | Bucha S6 | und | 375 |
| 13 | Disjuntor monofásico - Curva C 10 A | und | 1 |
| 14 | Fio flex PVC 2,5mm 750KV | und | 90 |
| 15 | Cordoalha de cobre NU 50 MM | mt | 6 |
| 16 | Presilha para cabo de cobre 50MM | und | 6 |
| 17 | Parafuso sextavado 1/4' | und | 6 |
| 18 | Arruela de Borracha 1/4' | und | 6 |
| 19 | Conector de medição para cabos 16MM a 70MM | und | 1 |
| 20 | Caixa de inspeção PVC 250 x 250 MM para sobrepor | und | 1 |

| 21 | Haste do Tipo COPPERWELD 5/8' X 2,4 M | und | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 22 | Tubo de PVC 1' 3M | und | 1 |
| 23 | Grampo conector para cabo e haste de aterramento | und | 2 |
| 24 | Parafuso inox com porca 1/4' X 2,5 CM | und | 4 |
| 25 | Caixa de passagem para gesso 4x4 com tampa | und | 3 |
| 26 | Caixa de passagem Elétrica para piso | und | 4 |
| 27 | Kanaflex flexível 1.1/2 pol | mt | 20 |

| Unidade: Valença |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SISTEMA DE ALARME E SONSORIZAÇÃO |  |  |  |
| Ativos |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QTD |
| 1 | Central de alarme digital - 192 zonas | und | 1 |
| 2 | Módulo expansor de zona - 16 zonas | und | 1 |
| 3 | Sensor semi-externo feixe longo | und | 13 |
| 4 | Sensor semi-externo feixe curto | und | 1 |
| 5 | Sensor externo feixe longo | und | 1 |
| 6 | Módulo GPRS | und | 1 |
| 7 | Receptor de pânico | und | 1 |
| 8 | Botão de pânico móvel | und | 6 |
| 9 | Teclado digital retroiluminado | und | 3 |
| 10 | Sirene 20 dB | und | 2 |
| 11 | Kit fonte auxiliar para sistema de alarme | und | 2 |
| Infraestrutura |  |  |  |
| 1 | Cabo STP CAT 5e | caixa | 3 |
| 2 | Caixa para central de alarme | und | 1 |
| 3 | Caixa para kit fonte auxiliar | und | 2 |
| 4 | Eletroduto galvanizado leve 3/4 pol | barra | 8 |
| 5 | Condulete tipo X para Eletroduto 3/4 pol | und | 16 |
| 6 | Tampa para condulete 3/4 pol | und | 16 |
| 7 | Tampão tipo condulete 3/4 pol | und | 47 |
| 8 | Unidute reto 3/4 pol | und | 8 |
| 9 | Unidute cônico 3/4 pol | und | 32 |
| 10 | Box reto com bucha 3/4 pol | und | 16 |
| 11 | Box reto com bucha 1.1/2 pol | und | 7 |
| 12 | Abraçadeira tipo D com chaveta 3/4 pol | und | 151 |
| 13 | Abraçadeira tipo D com chaveta 1.1/2 pol | und | 26 |
| 14 | Abraçadeira tipo D com chaveta 1 pol | und | 50 |

| 15 | Mangueira corrugada flexível 3/4 pol | mt | 136 |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | Mangueira corrugada flexível 1 pol | mt | 50 |
| 17 | Mangueira corrugada flexível 1.1/2 pol | mt | 26 |
| 18 | Seal flexível 3/4 pol | mt | 7 |
| 19 | Seal tube flexível 1 pol | mt | 3 |
| 20 | Parafuso philips S6 | und | 573 |
| 21 | Bucha S6 | und | 573 |
| 22 | Caixa de passagem para gesso 4x4 com tampa | und | 10 |
| 23 | Disjuntor monofásico - Curva C 10 A | und | 2 |
| 24 | Fio flex PVC 2,5mm 750KV | und | 234 |
| SISTEMA DE CERCA ELÉTRICA |  |  |  |
| Ativos e Passivos do Sistema |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QTD |
| 1 | Central de choque | und | 1 |
| 2 | Hastes de cerca industrial com 6 isoladores | und | 75 |
| 3 | Hastes de cerca industrial com 6 isoladores de canto | und | 10 |
| 4 | Hastes de cerca industrial com 6 isoladores de tração | und | 19 |
| 5 | Suporte para haste de cerca elétrica inclinável | und | 103 |
| 6 | Arame de aço zincado 1,83 mm | und | 1775 |
| 7 | Kit fonte auxiliar | und | 1 |
| 8 | Cabo de alta isolação 10KV - 5 mm | und | 26 |
| 9 | Placas de advertência | und | 31 |
| Infraestrutura e Aterramento |  |  |  |
| 1 | Cabo STP CAT 5e | caixa | 1 |
| 2 | Caixa para kit fonte auxiliar | und | 1 |
| 3 | Mangueira corrugada flexível 3/4 pol | mt | 11 |
| 4 | Eletroduto galvanizado leve 3/4 pol | barra | 6 |
| 5 | Condulete tipo X para Eletroduto 3/4 pol | und | 11 |
| 6 | Tampa para condulete 3/4 pol | und | 11 |
| 7 | Tampão tipo condulete 3/4 pol | und | 32 |
| 8 | Unidute reto 3/4 pol | und | 6 |
| 9 | Unidute cônico 3/4 pol | und | 21 |
| 10 | Abraçadeira tipo D com chaveta 3/4 pol | und | 21 |
| 11 | Parafuso philips S6 | und | 1005 |
| 12 | Bucha S6 | und | 1005 |
| 13 | Disjuntor monofásico - Curva C 10 A | und | 1 |
| 14 | Fio flex PVC 2,5mm 750KV | und | 90 |
| 15 | Cordoalha de cobre NU 50 MM | mt | 6 |

| 16 | Presilha para cabo de cobre 50MM | und | 6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | Parafuso sextavado 1/4' | und | 6 |
| 18 | Arruela de Borracha 1/4' | und | 6 |
| 19 | Conector de medição para cabos 16MM a 70MM | und | 1 |
| 20 | Caixa de inspeção PVC 250 x 250 MM para sobrepor | und | 1 |
| 21 | Haste do Tipo COPPERWELD 5/8' X 2,4 M | und | 1 |
| 22 | Tubo de PVC 1' 3M | und | 1 |
| 23 | Grampo conector para cabo e haste de aterramento | und | 2 |
| 24 | Parafuso inox com porca 1/4' X 2,5 CM | und | 4 |
| 25 | Caixa de passagem para gesso 4x4 com tampa | und | 3 |
| 26 | Caixa de passagem Elétrica para piso | und | 2 |
| 27 | Kanaflex flexível 1.1/2 pol | mt | 16 |

| Cliente: TRT 22ª Região - Piauí |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Unidade: Oeiras |  |  |  |
| SISTEMA DE ALARME E SONSORIZAÇÃO |  |  |  |
| Ativos |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QTD |
| 1 | Central de alarme digital - 192 zonas | und | 1 |
| 2 | Módulo expansor de zona - 16 zonas | und | 1 |
| 3 | Sensor semi-externo feixe longo | und | 15 |
| 4 | Sensor semi-externo feixe curto | und | 1 |
| 5 | Sensor externo feixe longo | und | 1 |
| 6 | Módulo GPRS | und | 1 |
| 7 | Receptor de pânico | und | 1 |
| 8 | Botão de pânico móvel | und | 6 |
| 9 | Teclado digital retroiluminado | und | 3 |
| 10 | Sirene 20 dB | und | 2 |
| 11 | Kit fonte auxiliar para sistema de alarme | und | 2 |
| Infraestrutura |  |  |  |
| 1 | Cabo STP CAT 5e | caixa | 3 |
| 2 | Caixa para central de alarme | und | 1 |
| 3 | Caixa para kit fonte auxiliar | und | 2 |
| 4 | Eletroduto galvanizado leve 3/4 pol | barra | 6 |
| 5 | Condulete tipo X para Eletroduto 3/4 pol | und | 11 |
| 6 | Tampa para condulete 3/4 pol | und | 11 |
| 7 | Tampão tipo condulete 3/4 pol | und | 32 |
| 8 | Unidute reto 3/4 pol | und | 6 |

| 9 | Unidute cônico 3/4 pol | und | 21 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | Box reto com bucha 3/4 pol | und | 11 |
| 11 | Box reto com bucha 1.1/2 pol | und | 7 |
| 12 | Abraçadeira tipo D com chaveta 3/4 pol | und | 176 |
| 13 | Abraçadeira tipo D com chaveta 1.1/2 pol | und | 13 |
| 14 | Abraçadeira tipo D com chaveta 1 pol | und | 64 |
| 15 | Mangueira corrugada flexível 3/4 pol | mt | 166 |
| 16 | Mangueira corrugada flexível 1 pol | mt | 64 |
| 17 | Mangueira corrugada flexível 1.1/2 pol | mt | 13 |
| 18 | Seal flexível 3/4 pol | mt | 9 |
| 19 | Seal tube flexível 1 pol | mt | 4 |
| 20 | Parafuso philips S6 | und | 609 |
| 21 | Bucha S6 | und | 609 |
| 22 | Caixa de passagem para gesso 4x4 com tampa | und | 7 |
| 23 | Caixa de passagem Elétrica para piso | und | 4 |
| 24 | Disjuntor monofásico - Curva C 10 A | und | 2 |
| 25 | Fio flex PVC 2,5mm 750KV | und | 234 |
| 26 | Kanaflex flexível 1.1/2 pol | mt | 23 |
| SISTEMA DE CERCA ELÉTRICA |  |  |  |
| Ativos e Passivos do Sistema |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QTD |
| 1 | Central de choque | und | 1 |
| 2 | Hastes de cerca industrial com 6 isoladores | und | 47 |
| 3 | Hastes de cerca industrial com 6 isoladores de canto | und | 4 |
| 4 | Hastes de cerca industrial com 6 isoladores de tração | und | 12 |
| 5 | Suporte para haste de cerca elétrica inclinável | und | 63 |
| 6 | Arame de aço zincado 1,83 mm | und | 1092 |
| 7 | Kit fonte auxiliar | und | 1 |
| 8 | Cabo de alta isolação 10KV - 5 mm | und | 20 |
| 9 | Placas de advertência | und | 19 |
| Infraestrutura e Aterramento |  |  |  |
| 1 | Cabo STP CAT 5e | caixa | 1 |
| 2 | Caixa para kit fonte auxiliar | und | 1 |
| 3 | Mangueira corrugada flexível 3/4 pol | mt | 4 |
| 4 | Eletroduto galvanizado leve 3/4 pol | barra | 6 |
| 5 | Condulete tipo X para Eletroduto 3/4 pol | und | 11 |
| 6 | Tampa para condulete 3/4 pol | und | 11 |
| 7 | Tampão tipo condulete 3/4 pol | und | 32 |

| 8 | Unidute reto 3/4 pol | und | 6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | Unidute cônico 3/4 pol | und | 21 |
| 10 | Abraçadeira tipo D com chaveta 3/4 pol | und | 21 |
| 11 | Parafuso philips S6 | und | 641 |
| 12 | Bucha S6 | und | 641 |
| 13 | Disjuntor monofásico - Curva C 10 A | und | 1 |
| 14 | Fio flex PVC 2,5mm 750KV | und | 90 |
| 15 | Cordoalha de cobre NU 50 MM | mt | 6 |
| 16 | Presilha para cabo de cobre 50MM | und | 6 |
| 17 | Parafuso sextavado 1/4' | und | 6 |
| 18 | Arruela de Borracha 1/4' | und | 6 |
| 19 | Conector de medição para cabos 16MM a 70MM | und | 1 |
| 20 | Caixa de inspeção PVC 250 x 250 MM para sobrepor | und | 1 |
| 21 | Haste do Tipo COPPERWELD 5/8' X 2,4 M | und | 1 |
| 22 | Tubo de PVC 1' 3M | und | 1 |
| 23 | Grampo conector para cabo e haste de aterramento | und | 2 |
| 24 | Parafuso inox com porca 1/4' X 2,5 CM | und | 4 |
| 25 | Caixa de passagem para gesso 4x4 com tampa | und | 3 |
| 26 | Caixa de passagem Elétrica para piso | und | 2 |
| 27 | Kanaflex flexível 1.1/2 pol | mt | 13 |

| Cliente: TRT 22ª Região - Piauí |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Unidade: Bom Jesus |  |  |  |
| SISTEMA DE ALARME E SONSORIZAÇÃO |  |  |  |
| Ativos |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QTD |
| 1 | Central de alarme digital - 192 zonas | und | 1 |
| 2 | Módulo expansor de zona - 16 zonas | und | 1 |
| 3 | Sensor semi-externo feixe longo | und | 15 |
| 4 | Sensor externo feixe longo | und | 2 |
| 5 | Módulo GPRS | und | 1 |
| 6 | Receptor de pânico | und | 1 |
| 7 | Botão de pânico móvel | und | 6 |
| 8 | Teclado digital retroiluminado | und | 2 |
| 9 | Sirene 20 dB | und | 2 |
| 10 | Kit fonte auxiliar para sistema de alarme | und | 2 |
| 11 | Sensor IVA - 50 metros | und | 2 |
| Infraestrutura |  |  |  |

| 1 | Cabo STP CAT 5e | caixa | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Caixa para central de alarme | und | 1 |
| 3 | Suporte para IVA em Metal 1 Metro | und | 2 |
| 4 | Eletroduto galvanizado leve 3/4 pol | barra | 6 |
| 5 | Condulete tipo X para Eletroduto 3/4 pol | und | 11 |
| 6 | Tampa para condulete 3/4 pol | und | 11 |
| 7 | Tampão tipo condulete 3/4 pol | und | 32 |
| 8 | Unidute reto 3/4 pol | und | 6 |
| 9 | Unidute cônico 3/4 pol | und | 21 |
| 10 | Abraçadeira tipo D com chaveta 3/4 pol | und | 21 |
| 11 | Caixa para kit fonte auxiliar | und | 2 |
| 12 | Box reto com bucha 3/4 pol | und | 71 |
| 13 | Box reto com bucha 1.1/2 pol | und | 6 |
| 14 | Box reto com bucha 1 pol | und | 26 |
| 15 | Abraçadeira tipo D com chaveta 3/4 pol | und | 176 |
| 16 | Abraçadeira tipo D com chaveta 1.1/2 pol | und | 13 |
| 17 | Abraçadeira tipo D com chaveta 1 pol | und | 64 |
| 18 | Mangueira corrugada flexível 3/4 pol | mt | 166 |
| 19 | Mangueira corrugada flexível 1 pol | mt | 64 |
| 20 | Mangueira corrugada flexível 1.1/2 pol | mt | 13 |
| 21 | Seal flexível 3/4 pol | mt | 9 |
| 22 | Seal tube flexível 1 pol | mt | 4 |
| 23 | Parafuso philips S6 | und | 687 |
| 24 | Bucha S6 | und | 687 |
| 25 | Caixa de passagem para gesso 4x4 com tampa | und | 7 |
| 26 | Caixa de passagem Elétrica para piso | und | 4 |
| 27 | Disjuntor monofásico - Curva C 10 A | und | 2 |
| 28 | Fio flex PVC 2,5mm 750KV | und | 234 |
| 29 | Kanaflex flexível 1.1/2 pol | mt | 23 |
| SISTEMA DE CERCA ELÉTRICA |  |  |  |
| Ativos e Passivos do Sistema |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QTD |
| 1 | Central de choque | und | 1 |
| 2 | Hastes de cerca industrial com 6 isoladores | und | 38 |
| 3 | Hastes de cerca industrial com 6 isoladores de canto | und | 5 |
| 4 | Hastes de cerca industrial com 6 isoladores de tração | und | 10 |
| 5 | Suporte para haste de cerca elétrica inclinável | und | 52 |
| 6 | Arame de aço zincado 1,83 mm | und | 1092 |

| 7 | Kit fonte auxiliar | und | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | Cabo de alta isolação 10KV - 5 mm | und | 20 |
| 9 | Placas de advertência | und | 19 |
| Infraestrutura e Aterramento |  |  |  |
| 1 | Cabo STP CAT 5e | caixa | 1 |
| 2 | Caixa para kit fonte auxiliar | und | 1 |
| 3 | Mangueira corrugada flexível 3/4 pol | mt | 4 |
| 4 | Eletroduto galvanizado leve 3/4 pol | barra | 6 |
| 5 | Condulete tipo X para eletroduto 3/4 pol | und | 11 |
| 6 | Tampa para condulete 3/4 pol | und | 11 |
| 7 | Tampão tipo condulete 3/4 pol | und | 32 |
| 8 | Unidute reto 3/4 pol | und | 6 |
| 9 | Unidute cônico 3/4 pol | und | 21 |
| 10 | Abraçadeira tipo D com chaveta 3/4 pol | und | 21 |
| 11 | Parafuso philips S6 | und | 546 |
| 12 | Bucha S6 | und | 546 |
| 13 | Disjuntor monofásico - Curva C 10 A | und | 1 |
| 14 | Fio flex PVC 2,5mm 750KV | und | 90 |
| 15 | Cordoalha de cobre NU 50 MM | mt | 6 |
| 16 | Presilha para cabo de cobre 50MM | und | 6 |
| 17 | Parafuso sextavado 1/4' | und | 6 |
| 18 | Arruela de Borracha 1/4' | und | 6 |
| 19 | Conector de medição para cabos 16MM a 70MM | und | 1 |
| 20 | Caixa de inspeção PVC 250 x 250 MM para sobrepor | und | 1 |
| 21 | Haste do Tipo COPPERWELD 5/8' X 2,4 M | und | 1 |
| 22 | Tubo de PVC 1' 3M | und | 1 |
| 23 | Grampo conector para cabo e haste de aterramento | und | 2 |
| 24 | Parafuso inox com porca 1/4' X 2,5 CM | und | 4 |
| 25 | Caixa de passagem para gesso 4x4 com tampa | und | 3 |
| 26 | Caixa de passagem Elétrica para piso | und | 2 |
| 27 | Kanaflex flexível 1.1/2 pol | mt | 13 |

| Cliente: TRT 22ª Região - Piauí |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Unidade: Uruçuí |  |  |  |
| SISTEMA DE ALARME E SONSORIZAÇÃO |  |  |  |
| Ativos |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QTD |
| 1 | Central de alarme digital - 192 zonas | und | 2 |

| 2 | Sensor semi-externo feixe longo | und | 7 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Módulo GPRS | und | 2 |
| 4 | Receptor de pânico | und | 2 |
| 5 | Botão de pânico móvel | und | 4 |
| 6 | Teclado digital retroiluminado | und | 2 |
| 7 | Sirene 20 dB | und | 2 |
| 8 | Kit fonte auxiliar para sistema de alarme | und | 2 |
| Infraestrutura |  |  |  |
| 1 | Cabo STP CAT 5e | caixa | 1 |
| 2 | Caixa para central de alarme | und | 2 |
| 3 | Caixa para kit fonte auxiliar | und | 2 |
| 12 | Abraçadeira tipo D com chaveta 3/4 pol | und | 77 |
| 15 | Mangueira corrugada flexível 3/4 pol | mt | 77 |
| 18 | Seal flexível 3/4 pol | mt | 4 |
| 20 | Parafuso philips S6 | und | 254 |
| 21 | Bucha S6 | und | 254 |
| 22 | Caixa de passagem para gesso 4x4 com tampa | und | 8 |
| 23 | Disjuntor monofásico - Curva C 10 A | und | 2 |
| 24 | Fio flex PVC 2,5mm 750KV | und | 52 |

| Cliente: TRT 22ª Região - Piauí |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Unidade: Corrente |  |  |  |
| SISTEMA DE ALARME E SONSORIZAÇÃO |  |  |  |
| Ativos |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QTD |
| 1 | Central de alarme digital - 192 zonas | und | 1 |
| 2 | Módulo expansor de zona - 16 zonas | und | 1 |
| 3 | Sensor semi-externo feixe longo | und | 15 |
| 4 | Módulo GPRS | und | 1 |
| 5 | Receptor de pânico | und | 1 |
| 6 | Botão de pânico móvel | und | 6 |
| 7 | Teclado digital retroiluminado | und | 2 |
| 8 | Sirene 20 dB | und | 2 |
| 9 | Kit fonte auxiliar para sistema de alarme | und | 2 |
| 10 | Sensor IVA - 50 metros | und | 2 |
| Infraestrutura |  |  |  |
| 1 | Cabo STP CAT 5e | caixa | 3 |
| 2 | Caixa para central de alarme | und | 1 |

| 3 | Suporte para IVA em Metal 1 Metro | und | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Eletroduto galvanizado leve 3/4 pol | barra | 7 |
| 5 | Condulete tipo X para Eletroduto 3/4 pol | und | 13 |
| 6 | Tampa para condulete 3/4 pol | und | 13 |
| 7 | Tampão tipo condulete 3/4 pol | und | 39 |
| 8 | Unidute reto 3/4 pol | und | 7 |
| 9 | Unidute cônico 3/4 pol | und | 26 |
| 10 | Abraçadeira tipo D com chaveta 3/4 pol | und | 26 |
| 11 | Caixa para kit fonte auxiliar | und | 2 |
| 12 | Box reto com bucha 3/4 pol | und | 68 |
| 13 | Box reto com bucha 1.1/2 pol | und | 6 |
| 14 | Box reto com bucha 1 pol | und | 20 |
| 15 | Abraçadeira tipo D com chaveta 3/4 pol | und | 169 |
| 16 | Abraçadeira tipo D com chaveta 1.1/2 pol | und | 13 |
| 17 | Abraçadeira tipo D com chaveta 1 pol | und | 49 |
| 18 | Mangueira corrugada flexível 3/4 pol | mt | 156 |
| 19 | Mangueira corrugada flexível 1 pol | mt | 49 |
| 20 | Mangueira corrugada flexível 1.1/2 pol | mt | 13 |
| 21 | Seal flexível 3/4 pol | mt | 8 |
| 22 | Seal tube flexível 1 pol | mt | 3 |
| 23 | Parafuso philips S6 | und | 638 |
| 24 | Bucha S6 | und | 638 |
| 25 | Caixa de passagem para gesso 4x4 com tampa | und | 8 |
| 26 | Caixa de passagem Elétrica para piso | und | 6 |
| 27 | Disjuntor monofásico - Curva C 10 A | und | 2 |
| 28 | Fio flex PVC 2,5mm 750KV | und | 234 |
| 29 | Kanaflex flexível 1.1/2 pol | mt | 26 |
| SISTEMA DE CERCA ELÉTRICA |  |  |  |
| Ativos e Passivos do Sistema |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QTD |
| 1 | Central de choque | und | 1 |
| 2 | Hastes de cerca industrial com 6 isoladores | und | 41 |
| 3 | Hastes de cerca industrial com 6 isoladores de canto | und | 5 |
| 4 | Hastes de cerca industrial com 6 isoladores de tração | und | 11 |
| 5 | Suporte para haste de cerca elétrica inclinável | und | 56 |
| 6 | Arame de aço zincado 1,83 mm | und | 847 |
| 7 | Kit fonte auxiliar | und | 1 |
| 8 | Cabo de alta isolação 10KV - 5 mm | und | 26 |

| 9 | Placas de advertência | und | 15 |
| --- | --- | --- | --- |
| Infraestrutura e Aterramento |  |  |  |
| 1 | Cabo STP CAT 5e | caixa | 1 |
| 2 | Caixa para kit fonte auxiliar | und | 1 |
| 3 | Mangueira corrugada flexível 3/4 pol | mt | 4 |
| 4 | Eletroduto galvanizado leve 3/4 pol | barra | 6 |
| 5 | Condulete tipo X para Eletroduto 3/4 pol | und | 11 |
| 6 | Tampa para condulete 3/4 pol | und | 11 |
| 7 | Tampão tipo condulete 3/4 pol | und | 32 |
| 8 | Unidute reto 3/4 pol | und | 6 |
| 9 | Unidute cônico 3/4 pol | und | 21 |
| 10 | Abraçadeira tipo D com chaveta 3/4 pol | und | 21 |
| 11 | Parafuso philips S6 | und | 582 |
| 12 | Bucha S6 | und | 582 |
| 13 | Disjuntor monofásico - Curva C 10 A | und | 1 |
| 14 | Fio flex PVC 2,5mm 750KV | und | 90 |
| 15 | Cordoalha de cobre NU 50 MM | mt | 6 |
| 16 | Presilha para cabo de cobre 50MM | und | 6 |
| 17 | Parafuso sextavado 1/4' | und | 6 |
| 18 | Arruela de Borracha 1/4' | und | 6 |
| 19 | Conector de medição para cabos 16MM a 70MM | und | 1 |
| 20 | Caixa de inspeção PVC 250 x 250 MM para sobrepor | und | 1 |
| 21 | Haste do Tipo COPPERWELD 5/8' X 2,4 M | und | 1 |
| 22 | Tubo de PVC 1' 3M | und | 1 |
| 23 | Grampo conector para cabo e haste de aterramento | und | 2 |
| 24 | Parafuso inox com porca 1/4' X 2,5 CM | und | 4 |
| 25 | Caixa de passagem para gesso 4x4 com tampa | und | 3 |
| 26 | Caixa de passagem Elétrica para piso | und | 4 |
| 27 | Kanaflex flexível 1.1/2 pol | mt | 21 |

| Cliente: TRT 22ª Região - Piauí |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Unidade: Floriano |  |  |  |
| SISTEMA DE ALARME E SONSORIZAÇÃO |  |  |  |
| Ativos |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QTD |
| 1 | Central de alarme digital - 192 zonas | und | 1 |
| 2 | Módulo expansor de zona - 16 zonas | und | 1 |
| 3 | Sensor semi-externo feixe longo | und | 19 |

| 4 | Sensor semi-externo feixe curto | und | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Sensor externo feixe longo | und | 1 |
| 6 | Módulo GPRS | und | 1 |
| 7 | Receptor de pânico | und | 1 |
| 8 | Botão de pânico móvel | und | 6 |
| 9 | Teclado digital retroiluminado | und | 2 |
| 10 | Sirene 20 dB | und | 2 |
| 11 | Kit fonte auxiliar para sistema de alarme | und | 2 |
| 12 | Sensor IVA - 50 metros | und | 14 |
| Infraestrutura |  |  |  |
| 1 | Cabo STP CAT 5e | caixa | 6 |
| 2 | Caixa para central de alarme | und | 1 |
| 3 | Suporte para IVA em Metal 1 Metro | und | 8 |
| 4 | Caixa para kit fonte auxiliar | und | 2 |
| 5 | Eletroduto galvanizado leve 3/4 pol | barra | 19 |
| 6 | Condulete tipo X para Eletroduto 3/4 pol | und | 37 |
| 7 | Tampa para condulete 3/4 pol | und | 37 |
| 8 | Tampão tipo condulete 3/4 pol | und | 110 |
| 9 | Unidute reto 3/4 pol | und | 19 |
| 10 | Unidute cônico 3/4 pol | und | 73 |
| 11 | Box reto com bucha 3/4 pol | und | 37 |
| 12 | Box reto com bucha 1.1/2 pol | und | 7 |
| 13 | Abraçadeira tipo D com chaveta 3/4 pol | und | 224 |
| 14 | Abraçadeira tipo D com chaveta 1.1/2 pol | und | 78 |
| 15 | Abraçadeira tipo D com chaveta 1 pol | und | 45 |
| 16 | Mangueira corrugada flexível 3/4 pol | mt | 188 |
| 17 | Mangueira corrugada flexível 1 pol | mt | 45 |
| 18 | Mangueira corrugada flexível 1.1/2 pol | mt | 78 |
| 19 | Seal flexível 3/4 pol | mt | 10 |
| 20 | Seal tube flexível 1 pol | mt | 3 |
| 21 | Parafuso philips S6 | und | 948 |
| 22 | Bucha S6 | und | 948 |
| 23 | Caixa de passagem para gesso 4x4 com tampa | und | 19 |
| 24 | Caixa de passagem Elétrica para piso | und | 6 |
| 25 | Disjuntor monofásico - Curva C 10 A | und | 2 |
| 26 | Fio flex PVC 2,5mm 750KV | und | 234 |
| 27 | Kanaflex flexível 1.1/2 pol | mt | 78 |
| SISTEMA DE CERCA ELÉTRICA |  |  |  |

| Ativos e Passivos do Sistema |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QTD |
| 1 | Central de choque | und | 1 |
| 2 | Hastes de cerca industrial com 6 isoladores | und | 59 |
| 3 | Hastes de cerca industrial com 6 isoladores de canto | und | 6 |
| 4 | Hastes de cerca industrial com 6 isoladores de tração | und | 15 |
| 5 | Suporte para haste de cerca elétrica inclinável | und | 80 |
| 6 | Arame de aço zincado 1,83 mm | und | 2093 |
| 7 | Kit fonte auxiliar | und | 1 |
| 8 | Cabo de alta isolação 10KV - 5 mm | und | 52 |
| 9 | Placas de advertência | und | 36 |
| Infraestrutura e Aterramento |  |  |  |
| 1 | Cabo STP CAT 5e | caixa | 1 |
| 2 | Caixa para kit fonte auxiliar | und | 1 |
| 3 | Mangueira corrugada flexível 3/4 pol | mt | 4 |
| 4 | Eletroduto galvanizado leve 3/4 pol | barra | 13 |
| 5 | Condulete tipo X para Eletroduto 3/4 pol | und | 26 |
| 6 | Tampa para condulete 3/4 pol | und | 26 |
| 7 | Tampão tipo condulete 3/4 pol | und | 78 |
| 8 | Unidute reto 3/4 pol | und | 13 |
| 9 | Unidute cônico 3/4 pol | und | 52 |
| 10 | Abraçadeira tipo D com chaveta 3/4 pol | und | 52 |
| 11 | Parafuso philips S6 | und | 840 |
| 12 | Bucha S6 | und | 840 |
| 13 | Disjuntor monofásico - Curva C 10 A | und | 1 |
| 14 | Fio flex PVC 2,5mm 750KV | und | 90 |
| 15 | Cordoalha de cobre NU 50 MM | mt | 6 |
| 16 | Presilha para cabo de cobre 50MM | und | 6 |
| 17 | Parafuso sextavado 1/4' | und | 6 |
| 18 | Arruela de Borracha 1/4' | und | 6 |
| 19 | Conector de medição para cabos 16MM a 70MM | und | 1 |
| 20 | Caixa de inspeção PVC 250 x 250 MM para sobrepor | und | 1 |
| 21 | Haste do Tipo COPPERWELD 5/8' X 2,4 M | und | 1 |
| 22 | Tubo de PVC 1' 3M | und | 1 |
| 23 | Grampo conector para cabo e haste de aterramento | und | 2 |
| 24 | Parafuso inox com porca 1/4' X 2,5 CM | und | 4 |
| 25 | Caixa de passagem para gesso 4x4 com tampa | und | 3 |
| 26 | Caixa de passagem Elétrica para piso | und | 2 |

| 27 | Kanaflex flexível 1.1/2 pol | mt | 4 |
| --- | --- | --- | --- |

Goiânia, 17 de novembro de 2016.

Gu_s_t_a_v_o A_. G_._Cr_u_z Engenheiro Eletricista CREA: 21.823 D/GO